{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾焚烧炉废气"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾焚烧炉废气","index":0,"n_rows":41,"n_cols":14,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,40,0],[2,1,40,1],[2,2,40,2],[2,3,40,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[2,6,14,6],[2,12,40,12],[8,9,13,9],[8,10,13,10],[8,11,13,11],[15,4,27,4],[15,5,27,5],[15,6,27,6],[20,13,22,13],[21,9,26,9],[21,10,26,10],[21,11,26,11],[28,4,40,4],[28,5,40,5],[28,6,40,6],[34,9,39,9],[34,10,39,10],[34,11,39,11]]}
["附件3：          惠州市2021年9月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果（1家）"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","监测点位","采样日期","烟气流量（m3/h）","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标\n评价","备注"]
[1,"惠州广惠能源有限公司","惠城区","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《惠州市区垃圾焚烧发电项目—芦洲林果场选址环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理后排口","2021-08-03",104790,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",62,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":6e-6,"d":"0.000006"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",2.94,30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00065]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理后排口","2021-08-03",108793,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",53,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",6e-6,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",4.29,30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—",null,"9月公布"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00053]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"3#焚烧炉废气处理后排口","2021-08-03",105250,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",120,200,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7e-6,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",2.91,30,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00062]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]