{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13808830","159.824","201.754","320","36.696","100","0.416","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11750505","136.915","-","-","-","-",8.4053,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","217062.922","2.512","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1917609.875","22.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","543518","6.291","36.412","300","0.501","100","2.306","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","122744.4","5114.35","21.27","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14748613","170.702","216.161","320","34.166","100","1.675","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","17404378","201.44","246.029","320","49.804","100","0.749","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11171567","130.17","-","-","-","-",1.6487,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8234893.5","95.311","-","-","-","-",4.1399,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3529057.75","41.196","101.907","200","18.044","100",6.063,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3375513","39.384","93.38","200","9.614","100",3.5679,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3586283.75","41.873","102.584","200","6.393","100",6.0326,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1180295.38","13.66","162.332","300","16.045","100","3.02","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1232186.25","14.26","167.979","300","17.546","100","2.825","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","691162.38","8","42.087","300","17.087","100","83.29","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3200529.25","37.04","119.323","200","14.853","50","0.798","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2020987.75","23.39","138.633","300","7.502","100","0.965","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1440051.875","16.667","128.831","300","2.932","100","1.924","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459864.625","16.897","135.199","300","6.881","100","2.595","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","564","23.5","25.55","200","11.73","200","3.53","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20029.92","834.58","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13828549","160.053","6.609","50","0.065","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13144980","152.141","13.927","50","0.105","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40601952","469.93","26.08","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20526912","237.58","16.28","50","0.05","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.63","50","0.29","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.55","50","0.87","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46141056","534.04","23.19","50","0.04","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","270432","3.13","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14796015","171.25","193.112","320","43.152","100","9.675","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3574958.5","52.265","-","-","-","-","4.548","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13718172","158.775","236.08","320","41.631","100","3.674","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6164322","71.35","-","-","-","-","4.07","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1032480","11.95","12.33","50","3.37","35","4.22","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5013.95","3.482","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4675.71","3.247","-","-","-","-",0.269,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","551.49","0.383","-","-","-","-",1.067,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72660.921","0.841","0.072","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50860445.688","588.663","35.904","100","24.943","50","1.37","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49763976.964","575.972","35.828","100","23.551","50","2.642","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","836.537","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","0","0","-","-","825.295","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","242.197","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","222.095","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","526584.625","6.095","318.927","550","11.971","400","6.456","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","487296","5.64","249.2","550","6.11","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","545184","6.31","166.95","550","11.56","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2912394.75","33.708","137.856","200","4.23","200","1.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1558189.625","18.035","55.119","200","6.775","200","9.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","238452.422","2.76","48.606","-","19.809","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1553256","17.977","79.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","955871.062","11.063","61.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2885361","33.395","80.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3062195.25","35.442","86.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3885955","44.976","65.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8631438","99.901","44.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1441590","16.685","47.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1941344.375","22.469","38.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","473465.469","5.48","65.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1160182.625","13.428","68.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2906325.5","33.638","-","-","1.751","50","3.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4123059.75","47.72","79.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2997105.5","34.689","40.32","100","1.83","50","1.21","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513027.094","5.938","32.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1475559.25","17.078","-","-","11.744","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","4196557","48.571","3.845","100","2.683","50","3.195","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","726998.062","8.414","59.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2897927","33.541","29.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6388106.5","73.936","68.244","100","-","-","2.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17394912","201.33","83.157","200","26.829","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","370496.875","4.288","80.794","300","24.291","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1082176","12.525","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","229881.953","2.661","91.168","300","26.186","200","21.911","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","27.037","0","0","120","4.394","100","77.13","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6739259","77.947","42.183","100","0","50","4.167","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188555.062","2.182","465.613","300","324.591","100","4150.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1108314.375","12.828","86.834","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1222134.375","14.145","151.127","250","34.933","100","3.099","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1043474.75","12.077","155.798","250","36.207","100","4.085","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3407474","39.44","60.758","150","11.18","50","3.094","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3160842","36.58","72.777","150","20.78","50","4.277","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2831444","32.77","76.01","150","8.141","50","5.842","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3863284","44.71","70.24","150","27.699","50","5.009","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1490589.25","38.093","6.946","100","0","50","1.58","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2982934","34.525","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2407490.75","27.864","96.563","300","8.811","100","5.265","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2034553.625","24.572","92.596","300","10.702","100","4.917","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1982863.125","22.95","85.993","300","12.18","100","7.999","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","35633152","412.421","34.229","100","24.807","50","1.459","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7370201.5","85.303","203.1","320","37.01","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4486064.5","51.922","-","-","-","-",7.019,"20","正常"]