{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10772855","124.686","97.208","320","21.508","100","0.366","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13476921","155.983","103.106","320","38.414","100","2.022","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12578102","145.58","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7939950.5","91.898","-","-","-","-",1.9628,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6754312","78.175","-","-","-","-",13.2967,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8878481","102.76","149.805","320","18.495","100","4.528","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","556914","6.446","60.302","300","2.598","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","96204.96","4008.54","50.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13513058","158.224","224.838","320","42.945","100","0.643","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16513195","193.914","231.362","320","36.33","100","6.458","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11221350","129.877","-","-","-","-",1.6517,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7945028","91.956","-","-","-","-",4.0559,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3277915.25","38.264","95.093","200","9.848","100",6.0217,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3024842.25","35.302","105.412","200","3.515","100",3.3972,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3186727.5","37.166","99.893","200","2.021","100","5.961","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1179784.13","13.65","158.046","300","32.01","100","3.8","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","99935.65","1.16","37.785","300","6.677","100","39.911","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1052967.5","12.19","160.28","300","42.692","100","5.082","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2999373.25","34.71","117.81","200","17.137","50","0.628","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","294997.812","10.243","123.738","300","88.85","100","298.2","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1501658.625","17.38","129.772","300","4.142","100","1.748","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1564844.5","18.112","134.287","300","7.759","100","2.359","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","546.24","22.76","22.94","200","11.98","200","5.14","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9312.72","388.03","5.25","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6528741.5","75.564","7.661","50","0","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","44070912","510.08","21.42","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25144992","291.03","18.09","50","0.16","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.02","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2592","0.03","0.78","50","0.01","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.75","50","0.05","35","0.14","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","283392","3.28",72.59,"120",162.24,"850",1.02,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14743560","170.643","218.358","320","58.263","100","10.668","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4381848.5","64.062","-","-","-","-","4.35","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13582753","157.208","257.14","320","46.315","100","4.482","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5842979.5","67.63","-","-","-","-","4.41","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1031616","11.94","14.82","50","13.8","35","1.62","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3637.33","2.526","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4090.61","2.841","-","-","-","-",0.247,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","541.23","0.376","-","-","-","-",1.058,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","82331.484","0.953","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14440406.791","167.134","0.007","100","0.068","50","17.659","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57816132.69","669.168","39.977","100","22.364","50","4.067","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","517745.344","5.992","326.02","550","11.704","400","4.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481248","5.57","254.5","550","6.45","400","2.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","654912","7.58","189.95","550","11.92","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2677633","30.991","142.106","200","6.55","200","1.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1405689.875","16.27","45.241","200","7.861","200","9.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263620.531","3.051","50.774","-","26.77","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1556385","18.015","81.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","897283.188","10.385","63.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2944043.5","34.074","88.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3076401.5","35.606","90.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3470384.75","40.166","53.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8502345","98.407","47.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1478379.625","17.111","50.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1973387.625","22.84","42.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1174475.125","13.594","60.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2880094","33.334","-","-","1.386","50","3.033","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4174235","48.313","81.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2515549","29.115","40.96","100","12.82","50","2.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522898.375","6.052","23.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2508128.25","29.029","-","-","18.913","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7337856.5","84.929","14.907","100","2.649","50","5.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","702178.875","8.127","58.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2825844","32.707","34.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6686478","77.39","61.902","100","-","-","2.616","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16975008","196.47","87.688","200","32.668","200","10.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2145.239","0.025","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1087902.25","12.592","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1072019.5","12.408","149.99","300","1.808","200","1.302","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","189.945","120","0","100","55.437","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7449384.5","86.162","41.77","100","0","50","4.106","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","277171.781","3.208","93.662","300","0.475","100","5.162","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1005182.125","11.634","106.711","100","-","-","-","-","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","250630.156","2.901","327.979","250","0.731","100","47.763","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1168379.375","13.523","144.283","250","37.65","100","4.278","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3731895.5","43.19","65.352","150","8.534","50","2.769","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3194918.75","36.98","68.786","150","8.316","50","4.572","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2924544","33.85","71.15","150","8.455","50","4.745","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3387474.5","39.21","72.86","150","19.329","50","2.55","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3432093.5","39.723","16.621","100","0.757","50","1.888","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2944604.5","34.43",22.4939,"100",2.8189,"50",8.7307,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2164865.5","25.056","98.505","300","23.542","100","5.026","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2129775.25","24.65","74.609","300","12.751","100","4.654","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1932793.875","22.37","94.112","300","17.22","100","7.949","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","41684952","482.465","127.416","100","24.507","50","1.561","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7335219.5","84.898","212.94","320","5.14","100","3.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4169759.75","48.261","-","-","-","-",7.797,"20","正常"]