{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13331646","154.302","105.536","320","29.742","100","2.41","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2233200","25.847","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7965885.5","92.198","-","-","-","-",1.9845,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2586434.75","29.936","-","-","-","-",12.4167,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1572975","18.206","34.933","320","10.728","100","1.338","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685060.875","7.929","70.744","300","4.224","100","2.411","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","127700.16","5320.84","32.27","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13395897","157.239","224.679","320","40.391","100","0.693","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16829992","197.532","245.699","320","46.818","100","6.562","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10995320","127.261","-","-","-","-",1.7128,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8441448","97.702","-","-","-","-",4.1005,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3258653.75","38.018","111.248","200","12.408","100",6.0208,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3025041.25","35.294","98.27","200","7.593","100","3.665","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3141785","36.699","100.774","200","13.8","100",5.9974,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1229906.75","14.23","165.588","300","20.974","100","5.288","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","284605.09","3.29","233.632","300","4.441","100","79.982","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1161847.38","13.45","164.539","300","17.273","100","5.46","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","529310.38","6.13","5629.071","200","725.913","50","10.941","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","948493.062","10.978","57.915","300","26.998","100","142.791","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1496457.5","17.32","139.792","300","2.392","100","1.939","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1524878.75","17.649","129.299","300","8.181","100","2.529","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","547.68","22.82","21.64","200","11.07","200","4.73","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28421.76","1184.24","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","42800832","495.38","24.61","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28143936","325.74","18.96","50","0.1","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.54","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42564960","492.65","25.65","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.13","50","0.05","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","284256","3.29",66.81,"120",149.03,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15751128","182.305","213.32","320","58.638","100","9.845","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4304784","66.432","-","-","-","-","4.553","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13498020","156.227","260.333","320","41.978","100","4.814","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5559449.5","64.35","-","-","-","-","4.25","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1253664","14.51","15.26","50","6.94","35","2.24","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2963.15","2.058","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3554.93","2.469","-","-","-","-",0.277,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","349.33","0.243","-","-","-","-",0.975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","96920.187","1.122","24.873","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48744239.195","564.169","35.633","100","22.203","50","1.408","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46196707.88","534.684","37.453","100","21.643","50","5.06","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","559737.375","6.478","327.255","550","14.008","400","5.201","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","493344","5.71","253.07","550","6.93","400","3.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628128","7.27","177.96","550","11.22","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2459173","28.463","147.714","200","7.291","200","1.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1481033.25","17.142","54.381","200","8.37","200","9.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254087.234","2.941","48.526","-","23.017","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1556138.25","18.011","80.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","904203.125","10.465","61.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2999586.75","34.717","79.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3061557.25","35.435","81.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3488070.5","40.371","56.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7245186","83.856","46.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1426783.25","16.514","49.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1907543.75","22.078","42.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","410053.344","4.746","61.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1171493","13.559","59.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2878215.75","33.313","-","-","1.304","50","3.826","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4174174.75","48.312","79.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2335128.75","27.027","40.97","100","14.05","50","1.15","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522138.188","6.043","22.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2498034.25","28.912","-","-","18.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7585543.5","87.796","15.705","100","2.876","50","6.008","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","748808.812","8.667","57.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2813711.75","32.566","33.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6682199","77.34","59.28","100","-","-","2.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15744672","182.23","79.086","200","34.219","200","4.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2016.225","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1079130.5","12.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1068926.75","12.372","154.433","300","1.689","200","1.293","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","54.309","120","0","100","19.767","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7329370","84.831","43.744","100","0","50","2.618","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","211518.703","2.448","11.443","300","0.01","100","4.657","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1226442.875","14.195","72.89","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1259902","14.582","145.486","250","41.273","100","2.586","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1399532.75","16.198","0","250","0","100","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3370002.25","39","65.291","150","5.19","50","2.253","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2592042.5","30","71.082","150","4.509","50","4.267","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2783821.5","32.22","69.624","150","4.783","50","4.428","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2984956.75","34.55","64.174","150","5.599","50","1.987","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3411363.75","39.483","17.373","100","0.661","50","1.769","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2790419","125701.875",10.7322,"100",1.1692,"50",6.1721,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2277899","26.365","82.995","300","13.399","100","2.753","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2002363.375","23.176","82.196","300","5.92","100","4.508","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1921912","22.244","144.553","300","12.571","100","25.338","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46110992","533.692","30.061","100","24.293","50","1.041","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7204477.5","83.385","167.12","320","12.97","100","3.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4097677.5","47.427","-","-","-","-",8.173,"20","正常"]