{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12832511","148.524","104.662","320","27.674","100","0.92","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13308082","154.029","118.414","320","48.126","100","3.618","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13514262","156.415","-","-","-","-",7.1041,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7087127.5","82.609","-","-","-","-",2.0465,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6644710","76.906","-","-","-","-",13.4344,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9373182","108.486","121.972","320","27.235","100","8.627","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679322.438","7.862","87.598","300","1.515","100","2.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","159322.08","6638.42","31.89","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9837674","113.862","119.131","320","27.183","100","1.12","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11649315","136.694","114.271","320","29.171","100","0.288","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9641599","111.592","-","-","-","-",0.9198,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7874802","91.144","-","-","-","-","停运","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2983011.75","34.713","91.876","200","13.478","100",7.4764,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2896037.5","33.718","101.808","200","6.566","100",6.6483,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3104698.5","36.189","93.065","200","11.502","100",7.1484,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1531356.75","17.72","135.861","300","9.594","100","2.863","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1326878.5","15.36","164.475","300","8.911","100","5.623","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1478956.25","17.12","155.786","300","8.873","100","5.966","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3308016.5","38.29","116.261","200","14.663","50","0.739","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983125.75","22.953","130.738","300","10.383","100","3.814","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1407151.625","16.286","131.378","300","2.254","100","2.286","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455881.875","16.85","136.858","300","7.603","100","3.586","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","848.88","35.37","21.13","200","10.93","200","4.5","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21275.76","886.49","5.92","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5882527","68.085","3.56","50","0.051","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38624256","447.04","26.71","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24379152","282.266","0","50","0.107","35","57.502","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37163232","430.13","25.91","50","0.02","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.18","50","0.25","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34672320","401.3","22.29","50","0.03","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36093600","417.75","21.62","50","0.16","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","226368","2.62",55.35,"120",198.97,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3983.466","0.046","198.945","320","51.199","100","3.741","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3758199.75","57.997","-","-","-","-","5.097","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11954446","138.362","196.725","320","49.458","100","2.752","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5839460","67.59","-","-","-","-","0.26","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1028160","11.9","9.32","50","13.18","35","1.72","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8001.25","5.558","-","-","-","-",0.035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2708.49","1.881","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1094.57","0.76","-","-","-","-",1.286,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65333.957","0.756","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","35.343","100","20.551","50","1.791","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52023467.077","602.124","38.162","100","22.241","50","3.417","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","399898.469","4.628","228.103","550","12.376","400","2.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","466560","5.4","220.32","550","6.16","400","2.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","566784","6.56","178.45","550","6.69","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2047723.5","23.7","137.102","200","12.252","200","3.046","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1238138.5","14.33","52.748","200","10.346","200","8.144","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","312918.344","3.622","28.64","-","17.789","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1417936.625","16.411","84.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","754127.25","8.728","40.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4190524.75","48.501","87.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3038305","35.166","88.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3758841.5","43.505","54.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1418801.75","16.421","47.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1831527.5","21.198","38.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407705.5","4.719","51.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1153878.5","13.355","54.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2899200.5","33.556","-","-","2.054","50","6.233","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3878485.75","44.89","72.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2550875.75","29.524","44.62","100","10.98","50","1.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511127.312","5.916","22.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2347364.5","28.453","-","-","19.642","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7203969.5","83.379","5.172","100","1.811","50","5.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787993.062","9.12","59.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2873751.75","33.261","41.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7320523","84.728","61.142","100","-","-","2.642","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","880904","10.196","-","-","1.491","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","789018","9.132","31.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4459842","51.618","18.635","50","6.759","35","1.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7860672","90.98","101.893","200","69.263","200","2.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","329006.812","3.808","93.788","300","38.835","100","2.622","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1063354.5","12.307","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3314745.25","38.365","85.987","300","3.586","200","4.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11022766","127.578","60.232","120","2.028","100","2.376","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7154021","82.801","47.434","100","0","50","2.596","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","116568.625","1.349","4.206","300","0","100","1.121","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263832.625","14.628","67.089","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1229491.75","14.23","136.45","250","35.568","100","1.816","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1252990.75","14.5","129.768","250","40.279","100","3.601","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","320211.25","3.71","91.237","150","9.219","50","19","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3329752.5","38.54","65.858","150","18.611","50","3.576","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3363768.25","38.93","64.098","150","8.483","50","3.254","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3399481.75","39.35","64.261","150","14.214","50","2.606","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3544601.25","41.025","14.429","100","0.01","50","1.326","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2696069","113850.773",15.372,"100",0.5361,"50",7.5082,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2137176.25","24.736","86.847","300","22.145","100","4.59","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2089104.875","24.179","75.587","300","18.412","100","4.397","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2619311.25","30.316","1278.331","300","7.494","100","265.251","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46056504","533.061","41.055","100","24.077","50","0.974","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6931869","80.23","127.48","320","6.09","100","3.1","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3170981.25","36.701","-","-","-","-",8.983,"20","正常"]