{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13237090","153.207","114.933","320","36.056","100","0.686","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12788058","148.01","116.082","320","47.537","100","2.367","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12147729","141.665","-","-","-","-",7.1713,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7112560","82.321","-","-","-","-",2.0321,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6886079","79.7","-","-","-","-",13.4528,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10133524","117.286","120.134","320","27.665","100","9.765","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682353.188","7.898","78.619","300","2.151","100","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","77060.64","3210.86","27.61","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12805485","148.212","205.05","320","45.56","100","0.991","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11107367","133.262","184.742","320","26.298","100","0.282","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11180834","130.318","-","-","-","-",0.6861,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8021542.5","92.842","-","-","-","-",4.1859,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3225957.5","37.648","93.135","200","12.015","100",7.484,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3079778.5","35.938","113.792","200","6.032","100",6.6818,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3245945.5","37.878","97.927","200","9.821","100",7.1484,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1543085.75","17.86","140.131","300","3.675","100","2.888","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1280336.75","14.82","157.777","300","3.67","100","5.538","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1481428.63","17.15","162","300","4.864","100","4.64","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3257599","37.7","116.985","200","12.245","50","0.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1688862.25","19.547","123.595","300","9.392","100","3.687","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415605.625","16.384","134.987","300","1.347","100","2.375","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441401","16.683","132.718","300","7.969","100","3.285","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","834.96","34.79","21.25","200","11.51","200","4.98","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16624.08","692.67","6.26","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6718562","77.761","4.848","50","0.116","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4752","0.06","0.09","50","0.17","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28961280","335.2","21.45","50","0.02","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8550455","99.052","52.988","50","0.308","35","64.142","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","823392","9.53","0.92","50","0.01","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9290592","107.53","8.77","50","0.02","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32713632","378.63","20.01","50","0.07","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","224640","2.6",46.85,"120",190.26,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4032.746","0.047","229.085","320","56.161","100","3.895","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3683540","56.845","-","-","-","-","4.817","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12613633","145.991","224.493","320","33.519","100","2.82","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","832032","9.63","10.95","50","5.45","35","1.61","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2098.38","1.457","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2749.91","1.91","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","341.55","0.237","-","-","-","-",0.957,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64986.011","0.752","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60734225.819","702.942","36.543","100","23.514","50","3.537","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59221314.815","685.432","39.244","100","24.866","50","4.237","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","397400.875","4.6","198.9","550","11.842","400","2.824","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470016","5.44","220.62","550","6.29","400","2.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565056","6.54","174.34","550","7.1","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2066813.25","23.921","147.668","200","10.996","200","2.322","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1252436.875","14.496","61.865","200","8.777","200","7.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","316588.844","3.664","28.79","-","16.859","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1380134.75","15.974","75.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757500.188","8.767","43.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4190976.5","48.507","88.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3020853","34.964","85.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3604281.25","41.716","51.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1367331.5","15.826","47.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1835686","21.246","39.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412380.312","4.773","48.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1155618.375","13.375","54.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2889119","33.439","-","-","1.839","50","6.605","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3878269","44.887","76.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2462229.5","28.498","38.97","100","10.97","50","0.99","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512056.5","5.926","24.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460933.25","28.483","-","-","18.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7189875.5","83.216","10.417","100","1.747","50","5.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","758277","8.776","57.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2911344.25","33.696","42.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7263165","84.064","63.092","100","-","-","2.708","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","879150","10.175","-","-","1.505","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","794905.188","9.2","30.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4472774","51.768","20.07","50","8.35","35","1.651","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7937568","91.87","103.956","200","68.736","200","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","316302.188","3.661","110.76","300","60.511","100","3.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1074167.375","12.432","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3445892.75","39.883","86.602","300","3.167","200","4.672","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11049497","127.888","59.389","120","1.39","100","2.384","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7155309","82.816","49.702","100","0","50","2.597","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183242.375","2.121","4.948","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1265350.375","14.645","74.232","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1299882.5","15.04","139.312","250","40.296","100","1.883","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1179977.38","13.66","142.604","250","36.429","100","3.417","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4419020.5","51.15","120.197","150","19.568","50","4.655","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3294439.5","38.13","64.882","150","19.909","50","3.792","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3469768.5","40.16","70.28","150","14.781","50","3.165","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3675063","42.53","69.703","150","17.93","50","2.463","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3925430.25","45.433","16.021","100","0","50","1.602","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3402626.75","143681.328",11.4612,"100",0.5924,"50",7.7922,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2156385.25","24.958","53.202","300","27.015","100","5.273","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2125217","24.597","58.289","300","17.927","100","5.858","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2250493.75","26.047","3787.851","300","102.266","100","406.428","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46042468","532.899","40.658","100","24.872","50","0.966","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6958773","80.541","149.23","320","7.05","100","2.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3185967.5","36.875","-","-","-","-",8.864,"20","正常"]