{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13778157","159.469","110.325","320","36.977","100","0.726","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13300293","153.939","118.06","320","46.446","100","3.609","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13545557","156.777","-","-","-","-",7.2528,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7081513.5","81.962","-","-","-","-",2.0387,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6570115.5","76.043","-","-","-","-",12.6081,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10295073","119.156","135.048","320","12.512","100","9.024","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691576.5","8.004","98.326","300","3.291","100","1.929","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","20589.6","857.9","35.66","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12722454","147.251","207.881","320","47.668","100","0.922","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11802777","142.412","147.808","320","30.664","100","0.2","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11244388","130.143","-","-","-","-",1.3627,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7972384","92.273","-","-","-","-",4.196,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3242130.5","37.843","88.564","200","10.207","100",4.3005,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3098498.25","36.158","98.255","200","3.134","100",5.852,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3303662","38.556","95.316","200","11.333","100","6.057","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1531537.38","17.73","138.404","300","16.315","100","3.18","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1317104.25","15.24","157.796","300","19.623","100","4.869","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1461263","16.91","159.255","300","16.603","100","4.865","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3338414.75","38.64","119.074","200","16.049","50","0.602","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2025935","23.448","126.187","300","10.066","100","3.603","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462648.375","16.929","122.574","300","2.051","100","2.376","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518591","17.576","125.224","300","8.169","100","3.684","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","827.04","34.46","17.77","200","11","200","5.14","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13610.88","567.12","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16465007","190.567","11.849","50","0.042","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24214464","280.26","17","50","0.21","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30277636","350.486","29.637","50","0.014","35","9.05","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11004768","127.37","9.6","50","0.03","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2592","0.03","0.11","50","0.04","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28361664","328.26","18.27","50","0.02","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34263648","396.57","19.28","50","0.27","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","229824","2.66",37.15,"120",161.55,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3962.286","0.046","189.451","320","55.138","100","7.18","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3815340.25","58.879","-","-","-","-","4.765","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12338533","142.807","185.8","320","36.722","100","3.68","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","922752","10.68","16.47","50","5.39","35","1.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7237.21","5.032","-","-","-","-",0.699,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2307.33","1.602","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","703.65","0.49","-","-","-","-",1.038,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67734.914","0.784","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","35.013","100","25.68","50","1.979","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59410910.529","687.626","37.207","100","25.639","50","3.824","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","393255.469","4.552","140.057","550","11.958","400","2.834","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","468288","5.42","221.24","550","6.25","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571968","6.62","157.39","550","7.32","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2441361","28.256","144.803","200","5.483","200","2.05","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1334624.25","15.447","42.306","200","7.761","200","6.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","317082","3.67","26.387","-","19.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1365367","15.803","83.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","790178.312","9.146","41.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4182156.25","48.404","86.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2998189.25","34.701","86.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3580105.75","41.436","47.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1397190.375","16.171","45.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1840572","21.303","37.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408752.656","4.731","48.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1148351.75","13.291","51.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2916198","33.752","-","-","1.568","50","6.751","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3824473.25","44.571","74.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2619216.25","30.315","38.96","100","10.94","50","0.58","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511410.25","5.919","24.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2457871.25","28.448","-","-","19.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7154068.5","82.802","6.312","100","2.089","50","2.275","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","764682.875","8.857","55.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2853355.75","33.025","40.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7065741.5","81.779","57.55","100","-","-","2.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","883116.562","10.221","-","-","1.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","784558.25","9.081","32.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4430421.5","51.278","18.208","50","10.637","35","1.58","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7919424","91.66","67.558","200","21.033","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","198132.688","2.293","81.858","300","5.277","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1060442.75","12.274","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3339140.25","38.648","92.081","300","3.47","200","4.563","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11092764","128.388","52.62","120","4.127","100","2.283","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6869365","79.506","46.138","100","0.049","50","2.447","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179658.641","2.079","6.644","300","1.828","100","1.287","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1318108.125","15.256","72.963","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1331978.5","15.42","146.386","250","43.564","100","1.658","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1193463.38","13.81","142.295","250","43.363","100","3.276","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4241930","49.1","61.901","150","19.992","50","0.806","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3216367.5","37.23","54.912","150","14.072","50","3.241","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3436734.25","39.78","67.006","150","5.419","50","3.362","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3627493.75","41.99","64.867","150","12.082","50","2.231","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3800443.25","43.987","15.793","100","1.694","50","1.344","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3281444.5","138636.609",13.3475,"100",1.2103,"50",8.1675,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2107249","24.39","62.16","300","9.931","100","4.431","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2081938.875","24.096","59.336","300","6.79","100","4.198","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2127352.25","24.622","575.568","300","43.705","100","507.621","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46270644","535.54","40.947","100","24.982","50","1.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6882698","79.661","73.62","320","6.75","100","3.35","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3156066.25","36.529","-","-","-","-",9.449,"20","正常"]