{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13494434","158.388","109.169","320","35.784","100","0.267","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12635435","150.495","118.338","320","38.392","100","1.841","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13450635","155.679","-","-","-","-",7.445,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7023188","81.287","-","-","-","-",2.0388,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7319709","84.719","-","-","-","-",12.6525,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8974032","103.866","190.173","320","8.238","100","9.891","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679451.938","7.864","78.853","300","4.478","100","1.946","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","82866.48","3452.77","23.88","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12135298","144.529","202.866","320","45.532","100","1.211","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11230667","136.648","183.775","320","11.883","100","0.156","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11178822","130.288","-","-","-","-",1.4622,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7368351.5","85.282","-","-","-","-",4.2472,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3004495.75","35.464","90.927","200","14.591","100",4.781,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2954061.25","36.06","92.454","200","7.039","100",5.6424,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3276849.5","38.801","92.02","200","12.59","100","7.085","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1576032.88","18.24","491.911","300","32.34","100","278.003","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1365845.13","15.81","165.72","300","7.085","100","4.995","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1444147","16.71","145.631","300","7.914","100","4.919","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3165607.75","36.64","117.503","200","18.057","50","0.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2002899.875","23.182","128.789","300","11.118","100","4.074","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1423518.75","16.476","125.448","300","3.334","100","2.465","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471607.25","17.032","133.633","300","5.706","100","4","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2965248","34.32","19.78","200","14.1","200","5.68","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.78","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15677468","181.452","9.281","50","0.226","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35345376","409.09","23.26","50","0.24","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8623278","99.806","47.506","50","3.908","35","40.863","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24649920","285.3","17.36","50","0.42","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26008128","301.02","15.66","50","0.02","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43544736","503.99","21","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","218592","2.53",55.31,"120",206.35,"850",1.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3435.542","0.04","256.965","320","29.682","100","9.036","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3399959.5","52.469","-","-","-","-","4.999","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11909611","139.039","239.182","320","33.105","100","4.261","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","878688","10.17","9.18","50","7.43","35","1.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7630.07","5.299","-","-","-","-",1.25,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2958.44","2.054","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","332.48","0.231","-","-","-","-",0.142,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61804.765","0.715","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62454078.44","722.848","39.049","100","24.391","50","1.414","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59615330.796","689.992","40.437","100","26.576","50","3.226","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","377538.031","4.37","287.724","550","11.329","400","2.797","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","467424","5.41","247.81","550","6.71","400","7.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578880","6.7","182.76","550","6.86","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2966481","34.334","131.538","200","3.084","200","1.847","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1487499.75","17.216","50.228","200","3.832","200","7.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2414590.5","27.947","68.91","100","8.7","50","7.16","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509278.781","5.894","28.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2425238","28.07","-","-","27.548","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7211095","83.462","8.965","100","3.706","50","5.887","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","928911.5","10.751","53.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2693186.75","31.171","44.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7441022.5","86.123","61.445","100","-","-","2.664","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","894307.062","10.351","-","-","4.574","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","786484.312","9.103","29.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8952768","103.62","90.543","200","45.997","200","3.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1605.308","0.019","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1052153.125","12.178","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3313395.5","38.35","84.226","300","4.079","200","4.408","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11126041","128.774","57.23","120","3.156","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7296162","84.446","46.247","100","0","50","3.265","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185871.844","2.151","8.167","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1316058.625","15.232","66.376","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1252073.75","14.49","151.865","250","42.41","100","2.143","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1226548.88","14.2","141.84","250","42.586","100","3.836","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4026301.25","46.6","68.352","150","23.941","50","0.717","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3199736.25","37.03","65.202","150","19.909","50","3.073","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3319871.5","38.43","73.609","150","11.411","50","5.436","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3197210.25","37.01","65.803","150","22.173","50","2.714","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3826167.25","44.284","14.587","100","0.764","50","1.226","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2793746.5","118008.273",19.9113,"100",0.2624,"50",6.7045,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2024828.5","23.436","100.358","300","21.134","100","4.89","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2063165.25","23.879","88.69","300","14.76","100","5.099","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1847417.875","21.382","103.848","300","23.107","100","2.794","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46737912","540.948","40.507","100","25.271","50","1.182","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6943388","80.363","130.53","320","22.46","100","3.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3032242.5","35.095","-","-","-","-",3.28,"20","正常"]