{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13356337","156.559","108.787","320","32.867","100","0.288","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12892269","152.569","110.522","320","39.329","100","3.685","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14015976","162.222","-","-","-","-",6.168,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8141659","94.232","-","-","-","-",2.0285,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8134150","94.145","-","-","-","-",12.457,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9540971","110.428","177.658","320","14.195","100","7.384","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698849.438","8.088","106.278","300","7.392","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","62868.72","2619.53","0.24","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12555781","145.322","205.804","320","40.045","100","2.072","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13075124","151.332","175.115","320","10.894","100","0.158","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10994925","127.256","-","-","-","-",1.5182,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7762063","89.839","-","-","-","-",4.2672,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2675001.75,30.1164,85.6042,"200",13.8299,"50","4.538",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2754657.25","32.515","96.48","200","6.524","50",5.9051,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2764865.75","32.694","90.522","200","6.32","50","5.3",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","315033.44","3.65","325.367","200","21.646","35","466.108","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","317258.31","3.67","663.315","200","2.457","35","189.356","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1409253.13","16.31","171.171","200","26.382","35","4.499","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3099194.5","35.87","117.419","200","21.392","35","0.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2063973.5","23.889","152.221",200,"10.074",50,"4.199",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1450816.625","16.792","129.287",200,"5.083",50,"2.431",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529910.875","17.707","139.409",200,"5.765",50,"4.263",10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3139776","36.34","23.03","200","12.02","35","5.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27368064","316.76","19.07","50","0.15","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","164817.891","1.908","56.101","50","0.465","35","57.768","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38666592","447.53","23.17","50","0.3","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.12","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","305856","3.54","1.78","50","0.08","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44549568","515.62","21.6","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","240192","2.78",48.39,"120",174.37,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13776027","161.71","256.867","320","41.714","100","9.634","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2088177.25","30.529","-","-","-","-","5.271","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11543953","139.42","207.25","320","36.395","100","7.191","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4997598","57.84","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","832896","9.64","19.92","50","5.78","35","1.63","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5795.35","4.026","-","-","-","-",0.324,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2797.08","1.942","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","676.99","0.47","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69582.757","0.805","2.645","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63862581.449","739.15","39.033","100","25.287","50","1.805","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60625134.799","701.68","38.211","100","27.618","50","3.808","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","378644.781","4.382","268.752","550","12.564","400","2.908","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482112","5.58","247.23","550","6.59","400","7.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","562464","6.51","211.54","550","6.27","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2442774.5","28.273","40.66","100","10.46","50","2.04","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509297.125","5.895","31.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440361.25","28.245","-","-","19.742","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7197451.5","83.304","7.166","100","2.378","50","3.164","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1084682.5","12.554","51.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4751480","54.994","41.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12609400","145.94","64.937","100","-","-","3.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1050640","12.16","-","-","1.994","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1018390","11.787","25.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8886240","102.85","86.617","200","47.143","200","7.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1577.704","0.018","3.595","300","0.322","100","67.733","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1050790.75","12.162","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3558078.25","41.182","93.002","300","2.062","200","4.417","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11117606","128.676","58.396","120","1.572","100","2.052","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281925.5","84.282","45.802","100","0","50","2.762","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150382.938","1.74","6.303","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1312822","15.195","61.263","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1156697.88","13.39","125.192",200,"41.153",50,"2.203","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1244093.38","14.4","129.714",200,"42.647",50,"4.276","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3715090.75","43","66.841",80,"9.737",30,"1.197",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3000206.5","34.72","62.082",80,"8.356",30,"2.868",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","84.69","0","204.174",80,"26.267",30,"47.86",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3156652","36.54","65.116",80,"10.604",30,"2.702",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3803301","44.02","17.163","100","1.044","50","1.162","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2923866.25","123449.961",8.3232,"100",1.1727,"50",5.2479,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2703970","31.296","113.891",250,"6.34",80,"326.155",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2638356.75","30.536","6.967",250,"3.106",80,"30.982",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1797456.375","20.804","104.779",250,"16.824",80,"2.171",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45132732","522.37","40.993","100","23.886","50","0.981","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8260170.5","95.604","124.42","320","269.31","100","209.86","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","866.572","0.01","-","-","-","-","0","20","停机"]