{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13521126","160.967","113.367","320","25.051","100","0.291","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12741497","158.343","111.541","320","28.632","100","2.852","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13435884","155.508","-","-","-","-",7.0556,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8747724","101.247","-","-","-","-",1.9716,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9132102","105.696","-","-","-","-",13.04,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9789835","113.308","168.322","320","11.145","100","8.814","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681025.312","7.903","99.926","300","7.008","100","2.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","270576.72","11274.03","5","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9243868","106.989","236.414","320","16.95","100","1.153","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12953703","149.927","184.884","320","12.918","100","0.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11254244","130.257","-","-","-","-",1.5051,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8096559","93.71","-","-","-","-",4.2594,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2929587.5","34.184","95.589","200","16.661","50","4.745","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3031434","35.386","91.897","200","13.79","50","5.153","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3194453.5","37.283","91.95","200","17.512","50","4.865","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","765561.69","8.86","274.662","200","0.318",35,"182.98","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1357057.88","15.71","117.408","200","30.042",35,"4.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1013142.69","11.73","105.948","200","33.251",35,"4.053","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2878744","33.32","119.168","200","28.019",35,"0.486","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2109289.5","24.413","139.497","200","21.184","50","1.644","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1484706.125","17.184","142.292","200","8.795","50","2.156","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","301553.594","3.49","13.241","200","67.39","50","32.29","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2929824","33.91","21.98","200","11.51","35","4.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22183200","256.75","17.69","50","0.01","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38880","0.45","0.64","50","0.02","35","1.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35210592","407.53","26.3","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0.06","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","572832","6.63","0.73","50","0.01","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46728576","540.84","22.53","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","210816","2.44",52.53,"120",226.12,"850",1.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8059570","93.282","297.958","320","14.819","100","26.329","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3140186.5","36.34","-","-","-","-","8.11","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11774866","136.283","230.321","320","36.411","100","5.448","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4250741","49.2","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","732672","8.48","14.69","50","4.26","35","1.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3444.69","2.394","-","-","-","-",0.021,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64924.726","0.751","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","18005734.09","208.4","1.679","100","0.061","50","1.646","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45230071.21","523.496","42.046","100","25.379","50","2.771","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","381794.688","4.419","289.718","550","16.435","400","2.815","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","493344","5.71","251.89","550","6.51","400","5.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","656640","7.6","210.34","550","7.78","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1285524.5","14.879","43.665","200","4.144","200","7.513","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2581460","29.878","41.504","100","8.036","50","0.241","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495638.469","5.736","34.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460690.25","28.48","-","-","25.619","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7201171.5","83.347","49.085","100","3.479","50","5.634","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1048891.25","12.14","45.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4814230","55.72","38.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13821000","159.965","61.238","100","-","-","3.13","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","972162","11.252","52.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8470656","98.04","85.168","200","47.857","200","7.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1566.104","0.018","17.226","300","27.847","100","26.867","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1066787.25","12.347","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","83539.453","0.967","98.56","300","25.249","200","52.177","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11143695","128.978","66.344","120","3.911","100","1.775","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7076030.5","81.898","46.021","100","0","50","2.713","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154541.734","1.789","17.753","300","0.004","100","0.951","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1203031.625","13.924","61.449","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1467406.5","16.98","25.746","200","0.012","50","51.529","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1330650.75","15.4","128.42","200","41.366","50","5.663","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3899702.5","45.14","64.294",80,"21.996",30,"1.754",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3199218.5","37.03","63.952",80,"10.77",30,"3.225",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","8.45","0","368.379",80,"84.579",30,"134",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1269824.75","14.7","675.721",80,"13.399",30,"52.382",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4192641.5","48.526","21.448","100","0.925","50","1.426","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2861295","34.432",19.6172,"100",0.3606,"50",6.7371,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1870652.125","21.651","90.931",250,"24.67",80,"0.625","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2012808.125","23.296","85.17",250,"25.535",80,"3.051","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1861607.25","21.546","82.479",250,"22.4",80,"2.7","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44742768","517.856","38.556","100","25.135","50","1.181","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7841880","90.762","190.87","320","7.2","100","3.67","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4794577.5","55.493","-","-","-","-",5.388,"20","正常"]