{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-05-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12759366","149.652","105.768","320","40.521","100","0.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14439582","169.517","108.132","320","37.143","100","3.782","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13154975","152.257","-","-","-","-",6.7867,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8639776","99.997","-","-","-","-",1.9987,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3019241","34.945","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","4527184.5","52.398","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6688121.5","77.409","275.507","320","187.988","100","183.487","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664579.5","7.692","67.486","300","2.746","100","2.506","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","294457.44","12269.06","6.25","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8869910","102.661","203.918","320","30.723","100","0.804","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12490027","144.56","177.112","320","29.673","100","0.193","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11031189","127.676","-","-","-","-",1.7732,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7986957.5","92.442","-","-","-","-",4.3637,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5239506","61.115","994.099","200","2342.372","50","1756.093","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2577213.75","30.054","83.034","200","14.89","50","5.565","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2676507","31.267","88.349","200","16.725","50","5.128","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1426127.5","16.51","106.417","200","25.965","35","4.874","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1319287.38","15.27","101.752","200","25.473","35","5.178","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1362476.88","15.77","112.867","200","23.556","35","4.851","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3053321","35.34","116.377","200","23.911","35","0.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2091955.25","24.212","132.458","200","19.271","50","2.589","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","567246.875","7.503","105.234","200","101.035","50","14.402","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533052","17.744","137.108","200","5.68","50","3.341","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2992896","34.64","21.53","200","11.25","35","4.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1886976","21.84","2.2","50","0","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19010592","220.03","14.64","50","0.03","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38053152","440.43","25.48","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.06","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","5612544","64.96","4.66","50","0.41","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48241440","558.35","25.61","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","214272","2.48",30.48,"120",196.16,"850",1.39,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16398982","189.803","13.658","320","4.06","100","8.228","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2347986.75","27.18","-","-","-","-",10.21,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11816048","136.76","212.844","320","32.285","100","6.177","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1950299.25","22.57","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","485568","5.62","8.85","50","5.02","35","2.19","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1732.68","1.203","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","168757.8","1.95","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11799.48","0.137","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67253.601","0.778","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59939090.722","693.74","37.361","100","25.854","50","1.29","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54478763.311","630.541","39.789","100","25.694","50","2.987","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359881.562","4.165","309.612","550","13.443","400","2.853","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","251.52","550","6.71","400","7.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","580608","6.72","209.74","550","7.69","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1456483.625","16.858","69.915","200","8.416","200","7.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3004530","34.775","40.364","100","10.144","50","1.483","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498303.469","5.767","28.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2466464.5","28.547","-","-","24.968","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7215445","83.512","54.149","100","2.955","50","5.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1208334.25","13.985","43.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4488500","51.951","32.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14286700","165.355","48.393","100","-","-","3.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1088340","12.596","-","-","0.654","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3978553.5","46.048","19.025","50","5.586","35","0.868","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8072352","93.43","86.304","200","33.446","200","8.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1114.929","0.013","12.925","300","11.463","100","23.079","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1026656.062","11.883","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","161931.031","1.874","200.406","300","32.907","200","66.922","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11017947","127.522","60.134","120","2.066","100","1.539","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6935088.5","80.267","45.028","100","0","50","3.368","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","137666.25","1.593","4.088","300","0.093","100","0.871","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1182288.875","13.684","58.657","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","227370.25","2.63","60.294","200","2.2","50","108.929","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1356793.13","15.7","145.178","200","41.854","50","6.606","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3756726.75","43.48","64.115","80","14.731","30","1.538","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3249796.5","37.61","67.891","80","17.857","30","3.259","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1196009.75","13.84","811.025","80","36.833","30","92.971","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3839218.75","44.435","10.593","100","0.064","50","1.26","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3499553.25","42.269",44.4435,"100",0.6829,"50",11.4264,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1810242.25","20.952","68.561","250","25.35","80","0.501","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1965511.5","22.749","67.359","250","13.27","80","2.796","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1836239.75","21.253","92.139","250","19.162","80","2.175","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47299440","547.447","38.893","100","24.311","50","1.6","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7731138","89.481","182.37","320","7.15","100","3.42","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3685186","42.653","-","-","-","-",5.452,"20","正常"]