{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12870751","153.336","107.514","320","28.477","100","0.305","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","8505884","100.244","93.963","320","29.462","100","7.722","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13757101","159.226","-","-","-","-",6.7947,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5636677","65.239","-","-","-","-",1.9752,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2780446","32.181","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7356608","85.146","-","-","-","-",12.1057,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8778738","101.606","170.936","320","9.234","100","4.858","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674072.812","7.802","93.441","300","1.805","100","1.948","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","294083.28","12253.47","0.34","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1896183","21.947","0","320","0.002","100","4.286","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12672896","146.677","190.046","320","31.08","100","0.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7675411","88.836","-","-","-","-",4.3195,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2975658.5","34.487","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2458113","36.755","90.592","200","26.389","50","6.302","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3409309.75","39.75","88.14","200","29.238","50","5.161","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1192237","15.06","325.528","200","231.044","35","95.938","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1412154.13","16.34","139.681","200","22.011","35","5.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1301138.13","15.06","153.578","200","23.694","35","4.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2954674.25","34.2","116.537","200","22.362","35","0.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2107844.25","24.396","146.416","200","34.618","50","2.39","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","567011.625","6.563","171.805","200","54.903","50","9.9","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1577757.75","18.261","146.837","200","11.766","50","3.141","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2922912","33.83","20.54","200","11.03","35","4.95","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","4.99","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13439520","155.55","10.87","50","0.02","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34420896","398.39","26.71","50","0.05","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37448352","433.43","25.03","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48174912","557.58","25.98","50","0.06","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46117728","533.77","26.18","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47569248","550.57","24.15","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","204768","2.37",48.29,"120",212.15,"850",1.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","954655.375","11.049","12.882","320","3.931","100","0.486","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3464791","40.1","-","-","-","-",10.2,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11719166","135.638","229.828","320","42.193","100","5.906","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","979951.69","11.34","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","743040","8.6","14.88","50","7.98","35","2.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","213040.034","6.349","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","279513.33","3.23","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33057.84","0.383","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69384.218","0.803","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56617029.872","655.29","35.48","100","26.421","50","1.75","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54657338.418","632.608","40.091","100","25.486","50","3.462","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362763.219","4.199","289.978","550","12.178","400","2.932","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490752","5.68","252.83","550","6.79","400","5.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","604800","7","226.61","550","7.62","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","971123.312","11.24","44.554","200","10.368","200","10.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129407.164","1.498","7.33","-","21.856","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2374750","27.486","43.241","100","11.761","50","0.784","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502901.594","5.821","30.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2348730.25","28.408","-","-","33.783","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7474302.5","86.508","51.155","100","1.177","50","4.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","749409.312","8.674","44.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4578570","52.992","30.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14622500","169.241","51.022","100","-","-","3.247","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1030670","11.929","-","-","1.44","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3955708.5","45.784","19.213","50","3.833","35","0.883","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7802784","90.31","74.491","200","23.296","200","6.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1217.598","0.014","8.964","300","5.201","100","23.961","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","969542.75","11.222","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","111006.844","1.285","207.903","300","31.41","200","63.862","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10624686","122.971","47.659","120","3.09","100","1.614","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6883146","79.666","45.374","100","0.001","50","2.894","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","138674.234","1.605","3.799","300","0","100","0.903","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279051.75","14.804","58.513","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1241237.38","14.37","637.824","200","21.68","50","84.988","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1278173.75","14.79","137.039","200","33.697","50","7.135","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3782321.75","43.78","64.649","80","13.913","30","1.412","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3369787.5","39","68.844","80","17.006","30","3.255","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3173873.75","36.73","73.769","80","14.787","30","2.168","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","545683.13","6.32","129.214","80","10.483","30","16.505","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3885099.25","44.966","11.205","100","0.014","50","1.397","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3024905","36.322",4.9017,"100",0.482,"50",18.4934,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1815348.25","21.011","78.3","250","24.063","80","0.553","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1949198","22.56","73.206","250","18.789","80","3.088","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815570.5","21.014","78.081","250","18.302","80","2.269","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44393460","519.176","38.67","100","23.867","50","1.547","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7784635.5","90.1","205.57","320","9.3","100","3.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5785778.5","66.965","-","-","-","-",5.702,"20","正常"]