{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11070942","148.752","103.41","320","26.798","100","0.303","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13240827","162.342","102.75","320","60.006","100","1.97","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14263842","165.091","-","-","-","-",6.2539,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8786796","101.699","-","-","-","-",1.991,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2585719","29.927","-","-","-","-","1.752","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7259858","84.026","-","-","-","-",12.3232,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9101496","105.341","200.831","320","55.304","100","6.661","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671584.125","7.773","90.866","300","4.967","100","2.175","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","292277.52","12178.23","4.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3603122.5","41.703","0.835","320","0.063","100","4.23","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10969266","145.096","139.772","320","24.039","100","0.238","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","736786.375","8.528","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7748110.5","89.677","-","-","-","-",4.3504,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3205570","37.403","96.225","200","19.16","50","4.816","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2969748.5","34.57","92.966","200","17.311","50","6.407","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3187771.75","37.15","87.607","200","20.285","50","5.417","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","509167.44","5.89","431.25","200","0.004","35","493.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1290411.63","14.94","112.183","200","29.941","35","5.844","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1132607.25","13.11","108.422","200","29.747","35","4.685","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2987147.75","34.57","114.883","200","25.434","35","0.633","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000674.875","23.156","138.478","200","19.766","50","2.77","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1493077.25","17.281","131.469","200","6.78","50","2.53","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1548641.875","17.924","133.502","200","6.791","50","3.859","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.55","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","26844734","310.703","23.176","50","0.003","35","0.237","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1721952","19.93","1.98","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36121248","418.07","27.09","50","0.02","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37589184","435.06","26.56","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45203616","523.19","25.94","50","0.01","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45388512","525.33","26.04","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48206880","557.95","24.84","50","0.28","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","207360","2.4",41.54,"120",176.41,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","522720","6.05","7.05","50","2.93","35","2.79","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","26498.28","0.307","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","130275.6","1.51","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23036.64","0.267","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73340.757","0.849","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61865159.766","716.032","34.556","100","26.02","50","1.403","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57058362.294","660.398","41.517","100","26.735","50","4.213","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348456.25","4.033","149.832","550","12.663","400","2.776","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501120","5.8","217.65","550","5.53","400","5.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","597888","6.92","181.25","550","7.26","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","749556.812","8.675","69.22","200","10.268","200","9.276","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134578.219","1.558","8.336","-","35.368","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2448520","28.339","42.492","100","11.81","50","1.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496642","5.748","39.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449432.75","28.35","-","-","28.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7358656","85.17","33.854","100","1.358","50","4.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","780493","9.033","47.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4781200","55.338","30.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14847600","171.848","54.774","100","-","-","3.504","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1141090","13.207","-","-","24.02","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3858641","44.66","18.541","50","3.004","35","0.879","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","46.037","100","4.398","50","1.15","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","975246.938","11.288","141.845","300","0","100","5.917","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7997184","92.56","75.838","200","27.884","200","9.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1145.371","0.013","7.944","300","8.068","100","18.982","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","949790.25","10.993","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","146189.312","1.692","257.611","300","31.824","200","83.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","46.959","120","6.684","100","17.707","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7306794.5","84.569","47.103","100","0","50","2.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160921.609","1.862","5.849","300","0","100","0.881","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329050.25","15.382","61.63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1468274.5","17","146.064","200","40.006","50","2.567","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1298216.38","15.03","150.176","200","39.722","50","5.358","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3662499","42.39","56.361","80","13.102","30","1.378","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3145999.25","36.41","60.236","80","12.666","30","3.259","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2891165.75","33.46","65.796","80","25.578","30","2.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","772182.44","8.94","113.697","80","4.271","30","14.186","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4079691.5","47.219","10.059","100","0","50","1.936","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2977363.5","35.858",16.4449,"100",1.0799,"50",12.3398,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1812268.5","20.975","53.565","250","17.99","80","0.49","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1943441.125","22.494","32.027","250","12.363","80","2.705","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1769533.25","20.481","52.99","250","16.54","80","1.979","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48571024","562.165","41.575","100","23.912","50","1.542","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7625777","88.261","132.52","320","15.99","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5129072","59.364","-","-","-","-",5.579,"20","正常"]