{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12296889","144.21","106.067","320","23.241","100","0.316","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16772584","196.859","99.109","320","40.762","100","4.138","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14292945","165.428","-","-","-","-",5.6936,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13328606","154.266","-","-","-","-",2.2126,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2668818.75","30.889","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","334603.562","3.873","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","23977.818","0.278","4.572","320","4.592","100","7.24","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661098.062","7.652","79.586","300","6.049","100","2.251","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","297933.36","12413.89","1.91","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3477653.25","40.251","0","320","0.587","100","4.536","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","313930.312","3.634","0","320","0.606","100","0.203","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2149638","24.88","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3391699.5","39.594","80.973","200","16.462","50","4.733","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3670082","42.9","84.04","200","18.413","50","7.006","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3638879.5","42.475","77.928","200","18.756","50","5.394","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1273114.63","14.73","114.883","200","21.422","35","3.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1260400.88","14.59","109.029","200","17.941","35","5.754","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1061669.13","12.29","118.701","200","27.213","35","4.787","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3036161.25","35.14","115.954","200","28.346","35","0.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042510.875","23.64","136.706","200","29.894","50","2.821","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1470832.875","17.024","132.832","200","10.837","50","2.642","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1544452.625","17.876","139.951","200","6.819","50","3.884","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2868480","33.2","19.14","200","10.87","35","4.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","2.79","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17410834","201.514","14.284","50","0.069","35","0.12","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35130240","406.6","25.68","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31828032","368.38","26.1","50","0.07","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36009792","416.78","26.42","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","114864.128","1.329","4.591","50","0.364","35","4.307","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32188740","373.1","26.429","50","0.71","35","0.824","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48282588","559.019","27.114","50","0.126","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","303264","3.51",23.47,"120",166.84,"850",1.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15077922","174.513","219.002","320","39.016","100","14.884","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","57106.61","0.66","-","-","-","-","5.85","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15262571","176.65","2.798","320","4.118","100","9.315","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5265980","60.95","-","-","-","-",10.47,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","605664","7.01","6.86","50","3.14","35","2.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","577491.66","6.684","-","-","-","-",0.34,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","53872.2","0.62","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52523.82","0.608","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33327.546","0.386","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62748489.626","742.461","41.452","100","24.623","50","1.944","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57229898.028","662.383","43.331","100","26.003","50","1.852","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351501","4.068","279.626","550","14.09","400","2.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","241.43","550","6.2","400","5.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","551232","6.38","186.68","550","3.35","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1134990","13.136","159.928","200","9.432","200","2.184","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1140150.625","13.196","38.054","200","12.579","200","13.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136400.188","1.579","8.695","-","25.653","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1715227.625","19.852","66.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1170687.5","13.55","45.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4046680.5","46.836","81.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1761048.625","20.382","62.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3333545.25","38.583","53.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5730428","66.324","61.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1464110.75","16.946","47.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1729683.625","20.019","44.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408779.5","4.731","75.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1441575.375","16.696","69.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2902720","120946.672","-","-","1.335","50","2.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3953015.5","45.752","12.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2739550","31.708","42.907","100","12.491","50","1.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508493.5","5.885","29.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2368577.5","28.606","-","-","30.671","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","103843.078","1.202","43.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4438920","51.411","36.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11721800","135.669","50.993","100","-","-","3.752","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1078630","12.696","-","-","10.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3790835.75","43.875","18.221","50","3.851","35","0.955","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","181274.375","2.098","44.296","100","1.118","50","1.005","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10164960","117.65","82.788","200","44.703","200","5.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1152.425","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","823420.188","9.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3876822","44.871","121.635","300","3.322","200","4.633","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10962002","126.875","59.795","120","2.408","100","1.871","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7128787.5","82.509","45.715","100","0","50","3.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204654.422","2.369","106.036","300","0.034","100","0.907","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1339049.75","15.498","73.804","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1368626.13","15.84","161.699","200","43.518","50","3.531","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1414291.63","16.37","183.13","200","47.445","50","4.916","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3918734.25","45.36","62.798","80","15.118","30","0.894","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2917919.25","33.77","53.028","80","7.338","30","0.597","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","746755.06","8.64","108.596","80","3.244","30","19.033","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","36500.92","0.42","215.955","80","13.518","30","20.887","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4591145.5","53.138","14.039","100","0","50","1.664","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO",3150791.5,"-",14.308,"100",0.601,"50",7.888,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1724877.125","19.964","63.855","250","13.611","80","0.537","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1962734.25","22.717","59.769","250","17.05","80","3.231","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1847142.375","21.379","63.05","250","14.301","80","1.762","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47817940","553.448","40.756","100","25.386","50","1.429","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7872787.5","91.12","159.04","320","14.17","100","3.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4336648","50.193","-","-","-","-",6.291,"20","正常"]