{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9396666","110.026","100.747","320","17.375","100","1.052","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15784805","187.873","96.752","320","45.356","100","2.757","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9979700","115.596","-","-","-","-",4.1514,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13136088","152.038","-","-","-","-",2.2342,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2735992.5","31.667","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16000.143","0.185","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15940.787","0.184","351.574","320","301.475","100","436.767","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663757.438","7.682","98.365","300","6.029","100","2.411","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.12","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3223050.5","40.695","0","320","0.484","100","4.454","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","256824.344","2.972","0","320","0.691","100","0.204","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2127840.5","24.96","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","26.875","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3562158","41.516","81.759","200","23.005","50","4.93","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3366978","39.292","90.14","200","24.374","50","6.713","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3680793.5","42.955","82.776","200","26.002","50","5.342","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1128102.88","13.06","111.899","200","13.666","35","3.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1107185.88","12.81","94.464","200","13.143","35","5.412","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","994058.13","11.51","114.127","200","13.806","35","4.397","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3058085.25","35.4","114.813","200","23.075","35","0.367","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2062033.25","23.866","122.123","200","27.246","50","2.724","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1463901","16.943","122.815","200","15.593","50","2.465","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1520914.25","17.603","127.665","200","7.871","50","3.695","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2895264","33.51","19.56","200","12.15","35","5.11","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34502112","399.33","25.5","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6023808","69.72","6.9","50","0.06","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34736256","402.04","26.41","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","97932.461","1.133","2.73","50","0.001","35","2.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4461873","51.706","18.19","50","1.101","35","1.594","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","302400","3.5",10.65,"120",165.83,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16502823","191.005","190.825","320","23.049","100","7.435","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1678695","19.43","-","-","-","-","5.31","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10386325","120.212","3.175","320","2.855","100","1.836","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5797120.5","67.1","-","-","-","-",10.85,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","303264","3.51","7.88","50","4.02","35","1.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","90704.4","1.05","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","36034.875","0.417","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54702535.565","648.099","36.914","100","23.665","50","1.751","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48759413.528","564.345","40.767","100","24.421","50","1.625","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353375.625","4.09","218.116","550","14.256","400","2.835","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","513216","5.94","219.76","550","5.57","400","5.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","568512","6.58","128.57","550","4.7","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1126370","13.037","160.159","200","7.963","200","1.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1242984.625","14.386","36.62","200","11.703","200","12.263","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140747.891","1.629","8.284","-","32.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1663920","19.258","64.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1205223.5","13.949","44.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4071222.25","47.121","73.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1791868.625","20.739","57.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3408090","39.445","53.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5941322.5","68.765","61.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1566371.75","18.129","47.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1736466.75","20.098","43.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","432136.656","5.002","75.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1458629.75","16.882","70.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2871600","119649.961","-","-","1.331","50","2.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3953645.25","45.76","13.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","347.009","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503230.094","5.824","34.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2482531.75","28.733","-","-","24.042","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","872982.125","10.104","43.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4451200","51.518","48.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12068700","139.683","53.25","100","-","-","3.633","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1080180","12.715","-","-","12.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3770946.25","43.645","21.228","50","1.589","35","1.095","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","204771.188","2.37","49.871","100","1.144","50","1.018","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13666752","158.18","92.169","200","47.606","200","10.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1253.804","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","685562.062","7.935","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3547711.5","41.062","164.179","300","3.152","200","4.392","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9754414","112.898","50.767","120","4.247","100","3.825","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7734209.5","89.516","47.305","100","0","50","3.395","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","201979.562","2.338","5.097","300","0","100","0.902","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1045708.562","12.103","182.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1357135","15.71","144.248","200","39.326","50","3.455","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1362360.5","15.77","161.19","200","41.951","50","4.682","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3830976.75","44.34","63.064","80","18.099","30","1.174","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2863472.5","33.14","61.552","80","9.223","30","0.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","744419.56","8.62","54.198","80","8.228","30","19.038","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","6978801.5","80.77","222.779","80","0.327","30","112.471","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4253562","49.231","15.032","100","0","50","2.376","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO",3045788.5,"-",14.794,"100",0.509,"50",8.461,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1765560.25","20.435","55.821","250","13.225","80","0.568","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2871947","33.24","45.123","250","0.425","80","14.102","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1844389.5","21.347","55.852","250","18.169","80","2.167","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46214244","534.887","40.468","100","24.807","50","1.433","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7805248.5","90.338","175.34","320","19.22","100","3.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4315970","49.953","-","-","-","-",6.296,"20","正常"]