{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11205228","131.493","133.536","320","35.696","100","3.6","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16003474","187.83","103.918","320","28.926","100","7.828","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11884514","138.466","-","-","-","-",4.8169,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10677615","123.584","-","-","-","-",2.2303,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","18103628","754317.812","-","-","-","-","1.901","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1645805.875","19.049","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1276909.625","14.779","160.362","320","325.945","100","953.191","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654125.062","7.571","76.581","300","5.594","100","2.057","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1433376","16.59","32.13","200","1.28","200","1.07","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3125051","37.742","12.801","320","0.284","100","4.747","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11036612","127.739","214.252","320","31.296","100","0.383","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","309919.531","3.587","-","-","-","-",1.6667,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7144882.5","82.695","-","-","-","-",1.1142,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3491020.25","40.746","79.789","200","21.265","50","5.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","167482.812","2.002","121.389","200","216.766","50","19.591","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3722398.75","43.441","82.273","200","26.467","50","5.028","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","964379.56","11.16","112.263","200","28.662","35","4.213","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","994562.88","11.51","107.425","200","21.552","35","6.32","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","911483.13","10.55","79.438","200","19.865","35","4.778","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2908813.25","33.67","117.092","200","12.488","35","0.507","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1979378","22.91","146.782","200","18.545","50","3.033","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1425100.5","16.494","135.873","200","11.227","50","2.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466163.625","16.97","135.964","200","5.506","50","3.882","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2992896","34.64","22.24","200","12.96","35","4.1","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3799282.25","43.973","4.013","50","0.482","35","0.136","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","2022642.25","23.41","3.189","50","0.217","35","0.06","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","942052.116","11.154","15.259","50","4.281","35","40.013","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17000275.953","202.147","34.991","50","8.691","35","10.123","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","30290.541","0.354","28.041","50","1.774","35","19.841","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","100749.658","1.219","75.336","50","20.312","35","49.8","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","233.28","9.72","1.516","50","0.001","35","0.325","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10522656","121.79","9.81","50","0.04","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","349056","4.04","1.1","50","0","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","195207.057","2.259","25.978","50","0","35","4.577","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44707208","518.108","26.034","50","0.072","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","256119.688","2.969","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","830304","9.61",20.77,"120",160.22,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14938189","172.896","222.215","320","40.452","100","13.139","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3894643.5","45.08","-","-","-","-",11.38,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10789294","124.876","215.813","320","31.839","100","5.669","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5545127","64.18","-","-","-","-",11.25,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","652320","7.55","10.53","50","3.18","35","1.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","98526.6","1.14","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","91233","1.06","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","37994.296","0.44","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57923579.618","684.071","37.278","100","24.274","50","2.305","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55610693.917","657.021","43.59","100","25.477","50","3.943","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338806.781","3.921","281.314","550","12.398","400","8.472","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","545184","6.31","252.26","550","6.43","400","10.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","566620","6.558","224.887","550","3.018","400","6.21","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","919933","11.164","104.995","200","6.688","200","0.339","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","838098.188","9.7","74.09","200","10.425","200","8.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136949.062","1.585","9.244","-","23.245","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1773598.125","20.528","53.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1062641","12.299","32.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3939836","45.6","74.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1739836.125","20.137","74.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3416459.25","39.542","50.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6010014","69.56","58.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1967342.25","22.77","36.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1712928","19.826","44.005","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418994.625","4.849","63.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1478184.625","17.109","57.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2969650","123735.234","-","-","1.03","50","4.127","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3659867.5","42.36","31.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2223250","25.732","42.488","100","12.66","50","0.219","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","519582.094","6.014","23.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2408201.25","27.873","-","-","22.906","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7381893","85.438","47.65","100","3.49","50","4.543","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","731828.625","8.47","55.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5262530","60.908","39.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12992400","150.376","58.64","100","-","-","3.958","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1095750","12.897","-","-","1.522","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1345420","15.572","31.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3830837","44.338","18.33","50","2.156","35","0.115","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","170553.984","1.974","48.655","100","1.947","50","1.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","797042.188","9.225","118.243","300","0.006","100","6.285","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9686304","112.11","74.249","200","2.129","200","6.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1202.349","0.014","372.197","300","95.586","100","483.138","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","874097.625","10.117","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","153675.953","1.779","437.39","300","296.995","200","113.437","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10945260","126.681","54.213","120","4.83","100","1.811","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7262061","84.052","44.774","100","0","50","2.894","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","191272.859","2.214","12.274","300","0.101","100","1.098","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1295661.25","14.996","59.355","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1413500.5","16.36","149.848","200","45.259","50","4.174","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1336299.5","15.47","147.103","200","41.154","50","3.702","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3872161.75","44.82","75.439","80","18.567","30","1.142","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3168090.75","36.67","75.251","80","9.197","30","0.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1288673","14.92","40.583","80","7.515","30","9.766","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3616253.5","41.85","71.28","80","15.295","30","0.974","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3628544.25","41.997","8.285","100","0","50","1.132","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2661656","31.302",9.1826,"100",0.9504,"50",13.9018,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1694813.75","19.616","67.899","250","8.396","80","0.923","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1959113.875","22.675","82.409","250","9.478","80","2.216","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814881.25","21.006","73","250","6.612","80","2.345","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44334108","513.126","40.534","100","25.344","50","1.545","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7013359.5","81.173","290.46","320","19.31","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","7.335\n","20","正常"]