{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11962976","138.46","122.385","320","29.05","100","2.847","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16120582","189.242","110.888","320","40.949","100","0.351","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6981479","80.804","-","-","-","-",5.386,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6513532","75.388","-","-","-","-",2.3041,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16615838","692326.562","-","-","-","-","2.554","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","754178.188","8.729","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","190062.391","2.2","7.301","320","145.537","100","370.006","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658129.75","7.617","80.307","300","6.684","100","2.058","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1298592","15.03","27.11","200","6.23","200","1.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","3.04","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3071609.5","35.551","13.832","320","0.935","100","4.588","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12302261","142.387","202.619","320","32.037","100","0.364","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","214036.969","2.477","-","-","-","-",1.6199,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6768928","78.344","-","-","-","-",1.0929,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3245160.75","38.302","74.554","200","19.538","50","5.825","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2689468","32.808","79.607","200","27.297","50","5.908","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3438079","40.678","80.857","200","23.884","50","4.797","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","981592.44","11.36","84.516","200","12.839","35","5.861","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","998004.06","11.55","111.019","200","26.153","35","6.537","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","881017.44","10.2","104.102","200","20.97","35","3.666","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2697377.75","31.22","118.312","200","13.223","35","0.63","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983973.25","22.963","136.299","200","13.878","50","2.614","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1422721.75","16.467","123.33","200","4.651","50","2.485","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482766.125","17.162","121.192","200","2.478","50","2.892","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2863296","33.14","23.2","200","14.76","35","4.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16759591","193.977","8.44","50","0.081","35","0.156","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1016503.376","11.973","67.082","50","2.755","35","37.943","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21077142.121","255.293","21.83","50","0.006","35","0.252","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9321.453","0.109","0","50","6.557","35","33.525","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","55097.061","0.664","49.342","50","17.047","35","35.752","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26773303.68","1115554.32","18.682","50","0.01","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25036128","289.77","18.28","50","0.03","35","0.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39694752","459.43","25.83","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","37540.133","0.434","18.404","50","0","35","4.257","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28179994","327.718","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44252164","515.094","22.201","50","0.131","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","175392","2.03",43.55,"120",1.09,"850",1.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13992492","161.95","216.224","320","28.77","100","13.87","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4333729.5","50.16","-","-","-","-","6.33","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9961420","115.294","207.575","320","35.821","100","5.005","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5775503","66.85","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","920160","10.65","12.1","50","2.3","35","1.82","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","414632.34","4.799","-","-","-","-",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","646729.8","7.49","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30665.406","0.355","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53751784.836","637.216","38.254","100","20.429","50","2.04","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49173776.949","581.407","43.067","100","18.961","50","2.564","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344562.531","3.988","235.501","550","12.352","400","7.386","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","542592","6.28","252.79","550","6.39","400","9.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","604253","6.994","228.848","550","4.105","400","6.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1029670","11.917","127.059","200","5.51","200","0.367","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1237237","14.32","69.918","200","11.886","200","7.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138160.875","1.599","8.88","-","16.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1630473.375","18.871","49.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","983442.625","11.382","30.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3942045","45.626","78.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1623111.25","18.786","62.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3470693.5","40.17","51.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6247974","72.314","58.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2073445.375","23.998","30.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1731376.875","20.039","42.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","421312.25","4.876","59.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1359529.875","15.735","56.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2702410","124706.523","-","-","1.201","50","3.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3662771.25","42.393","31.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2237500","25.897","45.012","100","7.79","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508718.031","5.888","25.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429215","28.116","-","-","21.765","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200568.5","83.34","37.738","100","2.594","50","4.294","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505572.25","5.852","42.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5411810","62.637","37.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12539700","145.136","55.413","100","-","-","3.687","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1106440","12.806","-","-","1.177","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1351040","15.637","34.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","168021.516","1.945","46.538","100","2.027","50","1.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","910030.25","10.533","106.192","300","2.955","100","6.253","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9268992","107.28","72.755","200","22.22","200","3.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","4131.828","0.048","110.842","300","22.798","100","115.973","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886671.812","10.262","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","47797.703","0.553","405.56","300","252.817","200","90.136","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11135771","128.886","55.056","120","5.015","100","1.834","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7300953.5","84.442","46.156","100","0","50","2.671","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182395.953","2.111","3.866","300","0","100","1.007","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1360234.875","15.744","64.894","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1478109.13","17.11","173.748","200","44.943","50","3.929","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1302703.5","15.08","154.56","200","40.349","50","3.796","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4015021.75","46.47","76.616","80","11.739","30","0.976","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3139951","36.34","76.249","80","5.364","30","0.596","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1613442","18.67","70.702","80","42.692","30","27.753","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3616884.5","41.86","72.53","80","10.047","30","1.044","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3659199.25","42.352","16.168","100","1.539","50","1.095","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2830247","33.195",1.5692,"100",4.8945,"50",10.8865,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1747050","20.22","75.735","250","10.064","80","0.945","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1983664.875","22.959","85.809","250","10.718","80","2.594","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1864237.25","21.577","80.969","250","9.265","80","2.25","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46849920","542.244","40.064","100","22.524","50","1.549","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7836560","90.701","246.05","320","9.66","100","3.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3262667","37.762","-","-","-","-",7.828,"20","正常"]