{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","25401.514","0.298","630.242","320","82.077","100","10.225","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16470729","193.338","111.322","320","14.844","100","9.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","439364.75","5.085","-","-","-","-",1.5139,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6603380","76.428","-","-","-","-",2.2212,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14810149","617089.562","-","-","-","-","9.208","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","81160.43","0.939","-","-","-","-",5.7979,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","218550.031","2.53","51.612","320","2.18","100","0.023","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666750.375","7.717","119.09","300","6.993","100","2.049","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1448928","16.77","19.4","200","0.65","200","1.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","4.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3301745.25","38.217","13.617","320","2.091","100","4.631","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12243949","141.712","202.518","320","26.602","100","0.37","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1071790.375","12.563","-","-","-","-",1.7413,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6997247","80.987","-","-","-","-",1.1049,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3371720.5","39.364","76.778","200","25.615","50","6.138","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3144088.5","36.701","77.697","200","26.484","50","6.382","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3722476","43.443","78.082","200","25.331","50","4.918","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1008841.69","11.68","103.732","200","28.058","35","5.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","935264.19","10.82","183.12","200","41.2","35","70.548","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","924416.69","10.7","112.067","200","16.325","35","3.232","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2659138.75","30.78","117.366","200","15.237","35","0.524","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2030552.875","23.502","140.222","200","19.988","50","2.816","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385089","16.031","128.074","200","7.494","50","2.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503903.375","17.406","126.492","200","8.456","50","3.175","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2658528","30.77","23.96","200","13.54","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","1.3","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18838602","218.039","13.344","50","0.087","35","0.271","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","336040.107","3.971","31.416","50","4.854","35","44.019","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21048972.881","252.062","21.847","50","0","35","0.239","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8324.688","0.097","0","50","0.177","35","32.178","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.406","0","93.343","50","22.595","35","42.554","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37814040","1575585","24.779","50","0.001","35","0.143","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2592","0.03","0.41","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39298176","454.84","25.68","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28825972.18","333.634","0","50","0.054","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40365692","467.412","24.198","50","0.074","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27433558","317.801","0.145","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","176256","2.04",46.93,"120",2.61,"850",1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15220071","176.158","216.515","320","24.965","100","11.557","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4546996","52.63","-","-","-","-","6.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9877970","114.328","207.006","320","25.971","100","5.321","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5496199.5","63.61","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","921024","10.66","7.69","50","3.98","35","1.47","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","338693.46","3.92","-","-","-","-",0.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","54591","0.63","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33862.042","0.392","0.856","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50924877.678","603.894","36.352","100","22.685","50","1.611","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48867693.18","578.543","44.67","100","16.86","50","2.544","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367232","4.25","292.135","550","12.415","400","6.632","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","252.58","550","6.59","400","9.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","615019","7.118","228.061","550","4.314","400","6.138","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1022220","11.831","137.508","200","6.65","200","0.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1037992.438","12.014","41.049","200","9.683","200","7.602","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142414.484","1.648","8.644","-","20.824","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1975031","22.859","54.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","964655.812","11.165","25.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1609097.75","18.624","76.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3433931.75","39.744","38.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5812964","67.28","51.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2076847.25","24.038","28.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1774401.75","20.537","40.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1255404.625","14.53","60.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1478712.625","17.115","57.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2925560","121898.516","-","-","1.462","50","3.587","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3772674.25","43.665","23.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2247090","26.01","40.063","100","8.674","50","0.355","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513182.969","5.94","26.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2395969.75","27.731","-","-","25.564","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5892772","68.203","38.082","100","2.244","50","4.345","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","488440.344","5.653","45.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5407690","62.589","39.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4594640","53.178","54.857","100","-","-","3.78","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1027850","11.896","-","-","2.421","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1355550","15.689","32.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3897952.5","45.115","19.436","50","2.431","35","0.157","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9746046","112.801","46.076","100","1.128","50","1.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","899546.375","10.411","106.58","300","6.557","100","6.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9708768","112.37","61.574","200","17.977","200","4.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1435.814","0.017","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","874213.125","10.118","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3581939.5","41.458","95.541","300","2.426","200","2.098","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11107486","128.559","61.087","120","4.67","100","1.618","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7168687.5","82.971","42.232","100","0","50","3.943","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","190067.203","2.2","5.609","300","0","100","1.122","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389768.875","16.085","67.462","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1403527.13","16.24","175.927","200","44.734","50","3.834","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1341839.13","15.53","164.971","200","41.416","50","3.842","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1186048.75","13.73","49.913","80","0.182","30","1.433","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3141715.5","36.36","75.12","80","6.631","30","0.706","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3318337.5","38.41","73.588","80","6.394","30","2.039","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3717048.75","43.02","77.515","80","9.585","30","0.976","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4549329","52.654","15.468","100","0.521","50","1.32","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3045331.75","35.786",7.8802,"100",0.5653,"50",6.3607,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1786404.25","20.676","77.839","250","14.103","80","0.938","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1986079.75","22.987","79.732","250","14.07","80","2.377","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1862563.5","21.557","77.407","250","10.588","80","1.998","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47588716","550.795","40.385","100","25.89","50","1.638","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7901286.5","91.45","164.61","320","6.64","100","4.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3434187.5","39.748","-","-","-","-",7.807,"20","正常"]