{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","24755.941","0.295","236.382","320","44.755","100","4.344","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15502571","184.441","108.766","320","27.658","100","7.856","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","642182","7.433","-","-","-","-",1.4761,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6646451","76.926","-","-","-","-",2.2737,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15914900","524863.688","-","-","-","-","1.35","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","915507.375","10.596","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","150400.891","1.741","42.387","320","44.534","100","5.223","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661218","7.653","119.958","300","6.544","100","1.997","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1354752","15.68","18.66","200","0.63","200","1.55","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.53","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1676890","19.408","14.49","320","1.986","100","5.135","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12400437","143.524","193.777","320","22.936","100","0.378","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","433648.844","5.019","-","-","-","-",1.8838,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6539189","75.685","-","-","-","-",1.1096,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3312006.75","38.664","77.707","200","23.76","50","6.185","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3051872.25","35.62","77.422","200","23.956","50","6.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3630290.25","42.35","74.636","200","24.692","50","5.179","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","941628.5","10.9","78.795","200","29.916","35","3.671","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","904503.81","10.47","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","869013.75","10.06","102.691","200","15.126","35","1.446","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2876213.75","33.29","117.35","200","12.645","35","0.535","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2005528.125","23.212","145.284","200","13.856","50","2.952","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1431873.25","16.573","125.404","200","6.817","50","2.627","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498826.625","17.348","120.981","200","7.852","50","3.689","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2625696","30.39","24.44","200","16.02","35","4.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19221948","222.476","12.877","50","0.089","35","0.348","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","315289.071","5.067","26.191","50","7.221","35","41.538","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24024534.041","287.638","21.952","50","0","35","0.232","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8161.116","0.095","326.623","50","26.942","35","303.057","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","88.629","0.001","123.011","50","27.565","35","41.769","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39912937.92","1663039.08","25.263","50","0.156","35","0.131","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26544170","307.224","52.165","50","4.333","35","55.493","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40872384","473.06","24.64","50","0.3","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10836853.607","125.427","68.104","50","11.635","35","9.974","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43033376","498.362","24.687","50","0.073","35","0.096","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31029084","359.44","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","183168","2.12",44.1,"120",0.96,"850",1.32,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15030105","181.523","216.856","320","30.095","100","16.218","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4240972.5","49.09","-","-","-","-",11.07,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8902654","112.407","196.993","320","29.664","100","5.354","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5356252","61.99","-","-","-","-",11.62,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","899424","10.41","11.65","50","4.96","35","1.07","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","10636.98","0.123","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","38254.132","0.443","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56481391.042","668.561","41.589","100","21.994","50","2.322","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52019709.571","622.576","43.978","100","21.824","50","2.881","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359785.156","4.164","289.158","550","12.722","400","6.855","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","250.91","550","6.51","400","9.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","590692","6.837","226.971","550","4.103","400","6.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","920677","10.656","134.876","200","7.876","200","0.404","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","821335.938","9.506","48.756","200","6.307","200","9.02","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145249.312","1.681","7.833","-","21.113","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1626078.5","20.531","51.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","899520.375","10.864","25.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1413363.375","18.695","70.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3384480.5","39.172","37.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5784407.5","66.949","50.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2057749.25","23.816","26.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1668449.5","19.311","35.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1247077.5","14.434","60.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1465655.5","16.964","57.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2927490","121978.438","-","-","1.515","50","4.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3779122.5","43.74","29.286","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2292050","26.528","45.785","100","10.396","50","0.246","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520814.062","6.028","27.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2409327.25","27.886","-","-","23.195","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5898277.5","68.267","43.31","100","3.73","50","4.469","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","516492.812","5.978","49.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5467490","63.28","40.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4585700","53.075","55.024","100","-","-","3.918","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1143750","13.238","-","-","3.908","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","2623330","30.363","28.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3850969","44.571","19.034","50","2.624","35","0.164","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","8121688.5","112.801","44.978","100","1.096","50","0.825","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","860063.5","9.954","103.434","300","5.983","100","6.337","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9649152","111.68","72.828","200","30.15","200","4.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1215.169","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","873562.938","10.111","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3843358.75","44.483","110.303","300","4.572","200","2.262","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11016886","127.51","53.323","120","4.079","100","1.544","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6609496","76.499","44.172","100","0","50","2.956","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192686.797","2.23","4.466","300","0.001","100","1.082","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1360565.75","15.747","64.385","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1437792.13","16.64","166.073","200","39.238","50","3.944","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1348855.13","15.61","157.687","200","43.31","50","4.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1095273.63","12.68","164.701","80","1.775","30","3.98","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3285275.75","38.02","73.637","80","8.223","30","0.648","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3248153.25","37.59","72.086","80","9.497","30","2.601","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3589739","41.55","76.929","80","16.627","30","1.026","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4354968.5","54.557","15.475","100","2.77","50","1.256","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3137595.5","36.906",6.3844,"100",0.6682,"50",7.7821,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1788447.625","20.7","58.434","250","16.185","80","0.895","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1985974.25","22.986","66.976","250","11.791","80","2.5","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1876900.25","21.723","61.269","250","11.067","80","2.205","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47632456","551.302","41.384","100","24.95","50","1.592","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7864081","91.019","148.96","320","6.53","100","4.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3294341.75","38.129","-","-","-","-",7.859,"20","正常"]