{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12980441","152.36","115.517","320","31.572","100","0.62","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15589441","182.82","115.039","320","22.104","100","4.39","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8025719","92.89","-","-","-","-",4.9176,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6677442","77.285","-","-","-","-",2.3017,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15105304","174.83","-","-","-","-","3.626","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","123349.883","1.428","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","126479.703","1.464","131.634","320","116.799","100","44.221","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659412.812","7.632","82.948","300","5.076","100","2.085","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1316736","15.24","25.02","200","0.55","200","1.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.93","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3336536.5","38.617","12.48","320","1.699","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12193191","141.125","193.557","320","37.574","100","0.346","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","507576.156","5.875","-","-","-","-",2.2314,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6671581","77.217","-","-","-","-",1.1048,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3202209.75","37.78","75.843","200","18.575","50","6.151","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3040130.75","35.889","79.64","200","19.836","50","6.79","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3364544.75","39.809","80.452","200","21.499","50","5.144","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1009793.88","11.69","102.542","200","31.801","35","4.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","607640.44","7.03","154.417","200","20.211","35","80.707","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","882963.06","10.22","94.194","200","25.178","35","1.343","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2799190.25","32.4","116.394","200","16.05","35","0.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2079755.625","24.071","125.854","200","16.091","50","3.049","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1494962.625","17.303","131.722","200","8.78","50","2.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516335.25","17.55","126.3","200","7.917","50","3.676","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2826144","32.71","25.68","200","15.54","35","4.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19876542","230.053","12.118","50","0.141","35","0.299","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5028647.4","58.431","32.716","50","2.962","35","2.347","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24267234.006","289.716","22.01","50","0.006","35","0.243","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11147.457","0.129","69.27","50","0","35","118.204","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","104.862","0.001","45.796","50","19.501","35","47.375","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38025020.16","1584375.84","26.112","50","0.001","35","0.282","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38503347.84","445.641","25.939","50","0.001","35","0.419","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","101545.92","1.175","0.08","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44633274.73","516.589","25.692","50","0.004","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43065568","500.255","24.72","50","0.073","35","0.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28388144","331.91","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","177984","2.06",44.74,"120",0.91,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14782465","171.093","195.192","320","26.537","100","10.895","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3837459.25","44.42","-","-","-","-",11.21,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9767547","113.05","189.951","320","30.68","100","4.992","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5595456","64.76","-","-","-","-",11.64,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","899424","10.41","7.85","50","2.03","35","1.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","485156.64","5.615","-","-","-","-",0.75,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","55268.64","2302.86","2.61","150","-","-","5.48","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60577550.833","714.825","38.445","100","22.338","50","1.829","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56193394.245","668.788","43.262","100","23.543","50","2.675","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350761.562","4.06","279.74","550","12.809","400","6.678","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","236.74","550","6.23","400","9.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","575547","6.661","200.835","550","4.032","400","6.339","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","818546","9.474","128.666","200","6.403","200","0.41","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","828620.625","9.59","60.219","200","9.785","200","6.216","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140718.484","1.629","8.961","-","17.925","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1788493.25","20.7","49.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","903500.125","10.457","35.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4079580.5","47.217","65.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1884033.125","21.806","74.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3776161.75","43.706","53.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6138767.5","71.051","58.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2285327","26.45","35.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1672466.875","19.357","43.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1266127.375","14.654","62.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1370408.625","15.861","56.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2804490","117672.844","-","-","1.585","50","4.625","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3485948","44.014","24.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2213790","25.621","42.991","100","10.466","50","0.439","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497011.75","6.003","20.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2421175.75","28.023","-","-","23.141","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5897452","68.258","38.197","100","2.135","50","4.474","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","504991.719","5.845","51.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5448800","63.065","37.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4184120","48.427","55.012","100","-","-","3.829","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1111090","12.86","-","-","0.183","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3830073.25","44.33","19.698","50","2.435","35","0.204","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9959733","115.275","51.598","100","1.541","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","567253.375","6.565","77.212","300","7.477","100","6.218","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8992512","104.08","42.335","200","16.643","200","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1229.428","0.014","37.923","300","1.244","100","54.634","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875313.438","10.131","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3598085","41.644","112.869","300","2.568","200","2.187","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11030039","127.662","51.335","120","3.275","100","1.506","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7421976","85.843","46.907","100","0","50","2.592","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","234452.141","2.714","34.079","300","0.004","100","1.044","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1375478.75","15.92","66.68","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1431852.75","16.57","161.097","200","43.546","50","4.152","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1355886.88","15.69","145.138","200","41.94","50","4.205","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2782052.25","32.2","85.682","80","0.651","30","7.033","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3286351.5","38.04","72.95","80","10.019","30","0.503","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3179896","36.8","72.378","80","10.525","30","2.971","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3344091","38.71","74.702","80","9.208","30","0.967","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4062820.75","47.023","26.658","100","1.957","50","1.593","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3078079.5","36.171",7.1642,"100",0.6041,"50",7.2426,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1771524.125","20.504","66.751","250","11.088","80","0.92","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1914353.25","22.157","64.653","250","9.243","80","2.727","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838042.25","21.274","59.312","250","5.171","80","1.895","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47542384","550.259","39.199","100","25.126","50","1.566","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7929626.5","91.778","134.68","320","8.27","100","4.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3150207","36.461","-","-","-","-",7.532,"20","正常"]