{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12136937","143.261","97.393","320","22.821","100","6.483","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15421926","183.527","109.884","320","27.522","100","4.205","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7253201.5","83.949","-","-","-","-",5.4606,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6444134","74.585","-","-","-","-",2.2978,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14894881","172.448","-","-","-","-","3.137","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","233032.672","2.697","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","274151.125","3.173","147.054","320","135.454","100","54.474","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660030","7.639","94.38","300","6.185","100","2.115","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1394496","16.14","20.34","200","0.67","200","1.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3685087","43.226","175.115","320","0","100","3.742","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12129579","140.389","199.076","320","36.673","100","0.341","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1129846.5","13.077","-","-","-","-",1.8168,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6981858","80.808","-","-","-","-",1.1146,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3131835.75","36.551","73.655","200","17.279","50","6.101","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2755464","32.164","80.593","200","20.217","50","6.449","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2677663","31.228","82.001","200","24.2","50","5.278","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","961185.94","11.12","114.646","200","15.315","35","4.504","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1045690.81","12.1","97.276","200","10.911","35","72.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","816303.56","9.45","103.197","200","28.469","35","1.484","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3192930.5","36.96","117.14","200","19.827","35","0.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2064423.875","23.894","128.102","200","23.173","50","3.1","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415368.375","16.382","122.428","200","6.848","50","2.755","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499067","17.35","115.438","200","8.224","50","3.739","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","60480","0.7","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16958582","196.28","14.389","50","0.095","35","0.215","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","931499.173","11.016","37.412","50","2.746","35","40.86","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23327574.283","278.443","21.678","50","0.003","35","0.25","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10845.073","0.128","26.276","50","0.001","35","64.129","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","67.206","0.001","32.415","50","8.797","35","45.302","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38131992","1588833","26.14","50","0","35","0.275","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24513624","283.722","18.684","50","0.011","35","0.628","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","80472.96","0.931","0.25","50","0","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","43523428.669","503.743","25.663","50","0.108","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40245748","466.713","33.555","50","0.123","35","0.111","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28875580","334.676","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","40608","0.47",41.47,"120",2.93,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15028394","173.94","210.508","320","31.47","100","9.489","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4452520","51.53","-","-","-","-",11.02,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9675582","111.986","197.895","320","29.352","100","6.549","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5523120","66.7","-","-","-","-",11.68,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","720576","8.34","3.41","50","2.49","35","1","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","60714","2529.75","2.31","150","-","-","4.86","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","12231328.926","166.621","75.799","100","378.248","50","1874.585","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","581593.758","6.873","14.574","100","103.218","50","187.143","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345010.906","3.993","292.23","550","12.265","400","6.599","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","251.05","550","6.71","400","9.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","552523","6.395","217.677","550","4.214","400","6.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","902312","10.443","130.468","200","7.546","200","0.383","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","958253.125","11.091","60.491","200","12.092","200","5.799","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141721.578","1.64","9.338","-","22.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2033665.375","23.538","53.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","917757.312","10.622","36.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4079864.25","47.221","67.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1600637.75","18.526","75.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4201377","48.627","53.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5855094","67.767","60.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2110355.75","24.425","36.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1784265.5","20.651","46.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1259106.375","14.573","66.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1376921.25","15.937","64.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2832530","118022.047","-","-","1.207","50","5.348","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3736415","43.246","33.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2325290","26.913","36.839","100","13.478","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509028.906","5.892","26.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2419541","28.004","-","-","19.89","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5894421","68.222","42.404","100","4.101","50","4.293","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","464664.344","5.378","51.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5358910","62.025","37.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4508800","52.185","55.882","100","-","-","3.712","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1103040","12.767","-","-","1.75","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3899606","45.134","19.335","50","1.889","35","0.224","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9788587","113.294","47.44","100","1.566","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","855422.062","9.901","88.089","300","3.049","100","6.313","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9030528","104.52","88.1","200","48.509","200","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1214.343","0.014","45.22","300","3.331","100","73.902","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","878041.812","10.162","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3466700.25","40.124","122.431","300","2.16","200","2.215","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10976855","127.047","56.509","120","3.756","100","1.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7369676.5","85.297","45.618","100","0","50","2.385","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","230044.578","2.663","4.178","300","0.001","100","1.033","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1367351.125","15.826","65.599","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1457241","16.87","178.722","200","46.882","50","4.361","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1409958.5","16.32","152.188","200","36.525","50","3.93","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3012722.5","34.87","29.528","80","2.349","30","15.359","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3196981.25","37","76.016","80","6.457","30","0.562","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3082814.75","35.68","77.555","80","6.221","30","1.528","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3424832.5","39.64","77.133","80","10.537","30","1.108","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3558976","41.192","20.944","100","0.949","50","1.391","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3234003","37.985",7.4765,"100",0.4625,"50",5.5478,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1733397.625","20.062","76.882","250","10.459","80","0.909","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1918487.375","22.205","77.635","250","8.948","80","2.301","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1875376","21.706","73.004","250","9.631","80","2.254","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47115812","545.322","39.556","100","24.796","50","1.471","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8054245.5","93.22","156.88","320","8.92","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3139180.75","36.333","-","-","-","-",7.585,"20","正常"]