{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12763681","149.808","127.309","320","30.735","100","2.586","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16033776","188.195","130.446","320","25.827","100","4.784","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6608638","76.489","-","-","-","-",5.8715,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6155999.5","71.25","-","-","-","-",2.2733,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16382560","189.613","-","-","-","-","3.19","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","667688.875","7.728","-","-","-","-",5.4755,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","514855.031","5.959","586.883","320","566.755","100","602.402","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","649790.125","7.521","91.298","300","1.98","100","2.128","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1441152","16.68","30.4","200","0.67","200","2.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3404970.75","39.933","82.435","320","5.659","100","17.419","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","371180.188","4.296","41.928","320","15.629","100","4.52","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2634625.75","30.493","-","-","-","-",1.9522,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1371,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3851111.25","45.51","88.245","200","20.719","50","6.399","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3154650","41.583","87.747","200","23.969","50","7.04","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4599505.5","54.285","122.178","200","629.461","50","123.623","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046645.63","12.11","100.549","200","30.064","35","5.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","126363.64","1.46","95.991","200","5.821","35","61.459","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928639.75","10.75","97.968","200","25.377","35","1.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3151801.5","36.48","112.863","200","18.401","35","0.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2049063.375","23.716","127.473","200","21.071","50","3.952","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1406072.375","16.274","121.965","200","10.11","50","2.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515498.25","17.54","131.237","200","9.233","50","3.296","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4153248","48.07","27.02","200","7.04","35","4.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","0.9","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","10231874","119.448","6.01","50","0.064","35","0.175","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16625878.129","196.614","22.992","50","0.352","35","0.813","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14963754.119","178.727","24.063","50","0.252","35","0.788","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","27019.01","0.323","0","50","44.255","35","111.557","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","69.697","0.001","12.752","50","5.947","35","63.416","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15138074.88","630753.12","14.339","50","0.075","35","0.512","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37571506.56","434.855","25.922","50","0","35","0.414","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8888019.84","102.871","10.5","50","0.05","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","118181.751","1.368","3.515","50","0.001","35","3.271","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20161514","233.712","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","185760","2.15",45.72,"120",1.154,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1060412.125","12.273","9.536","320","2.984","100","6.381","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3638286.75","42.11","-","-","-","-",11.77,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10214620","118.225","204.227","320","24.744","100","5.231","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2134117.75","24.7","-","-","-","-",12.7461,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1080000","12.5","14.21","50","7.5","35","2.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","562841.04","6.514","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","75903","0.88","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","106912.8","4454.7","23.49","150","-","-","9.45","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47390383.719","560.327",35.716,"100",22.303,"50",1.371,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45310621.994","535.579",35.4,"100",23.688,"50",3.436,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364879.75","4.223","251.83","550","13.382","400","9.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","558144","6.46","246.69","550","6.31","400","9.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","512020","5.926","220.685","550","2.978","400","6.492","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","756850","8.76","128.671","200","8.091","200","0.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","974538.5","11.279","70.008","200","11.428","200","6.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297296.375","3.441","10.064","-","21.881","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1189625.75","13.769","58.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","954034.875","11.042","37.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4105050","47.512","66.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3957999.25","45.81","75.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4140837.5","47.926","65.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6462457.5","74.797","60.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2102132.5","24.33","35.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2160377.75","25.004","47.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1228060.25","14.214","64.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603130.75","18.555","61.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2697580","118140.836","-","-","1.154","50","5.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3263694.5","41.525","40.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1977840","22.892","42.218","100","11.972","50","0.952","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399243.312","4.621","31.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2424551.25","28.062","-","-","23.916","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14382285","166.462","40.647","100","7.003","50","4.324","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","373047.531","4.318","52.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5394790","62.439","41.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6299660","72.912","59.988","100","-","-","3.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","663706","7.682","-","-","2.266","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3974073.75","45.996","21.978","50","2.344","35","0.26","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1757895.875","20.346","51.534","100","1.45","50","0.335","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","925858.188","10.716","88.246","300","0.092","100","6.011","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8988192","104.03","62.325","200","95.257","200","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1526.753","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870358","10.074","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3265480.75","37.795","118.437","300","2.201","200","2.162","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11222488","129.89","65.275","120","3.525","100","2.185","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7503271.5","86.783","45.705","100","0","50","2.671","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","264958.75","3.067","7.318","300","0.202","100","1.102","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","819309.125","9.483","76.071","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1541644.88","17.84","162.227","200","46.998","50","3.6","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1488157.25","17.22","164.941","200","45.943","50","3.396","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1529.66","0.02","2492.133","80","0.217","30","37.221","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3223029.75","37.3","76.884","80","6.724","30","1.045","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3356898.5","38.85","76.124","80","13.274","30","2.325","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3698050.5","42.8","75.423","80","22.164","30","1.085","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1051316.625","12.168","51.677","100","1.926","50","6.319","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2479703.75","29.148",7.5449,"100",1.1419,"50",3.0913,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796107.875","20.788","68.79","250","11.437","80","0.935","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2498061","28.913","5.699","250","5.96","80","38.987","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1906201","22.062","63.17","250","8.185","80","2.713","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48155812","557.359","40.136","100","25.535","50","1.481","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8215884","95.091","162.46","320","2.72","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3113441","36.035","-","-","-","-",7.769,"20","正常"]