{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13136805","156.312","120.551","320","23.238","100","6.057","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16177030","191.224","119.042","320","35.966","100","4.353","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7819283","90.501","-","-","-","-",5.1363,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6564571","75.979","-","-","-","-",2.2946,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","19462448","225.26","-","-","-","-","1.298","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","953694.875","11.038","-","-","-","-",5.7147,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","176355.375","2.041","18.895","320","21.072","100","85.704","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656987.5","7.604","56.401","300","5.195","100","2.062","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1513728","17.52","20.21","200","0.57","200","2.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11023761","130.391","113.667","320","34.671","100","2.359","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12584345","145.652","115.263","320","20.998","100","0.258","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9549419","110.526","-","-","-","-",1.8292,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7300284","84.494","-","-","-","-",1.1102,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3787901.75","44.211","82.965","200","20.335","50","6.11","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3653428.25","42.6","80.232","200","20.474","50","6.793","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3518180","41.055","77.734","200","13.22","50","5.386","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146101.38","13.26","111.699","200","13.608","35","3.982","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1145640.5","13.26","110.564","200","27.999","35","2.339","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","974912.5","11.28","20.275","200","5.376","35","19.034","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3126304.75","36.18","118.368","200","9.625","35","0.586","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1862184.125","21.553","123.525","200","12.443","50","3.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1315190.875","15.222","115.751","200","4.688","50","3.008","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444740.375","16.722","124.516","200","4.837","50","4.509","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3633120","42.05","24.85","200","13.25","35","4.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6446633","74.614","3.258","50","0.064","35","0.118","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","25868290.047","306.39","25.076","50","0.107","35","0.611","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16752894.467","199.725","22.118","50","0.084","35","0.645","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","39042.145","0.47","68.313","50","0.236","35","1.759","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21320072.64","888336.36","13.235","50","0.039","35","1.03","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18770296.32","217.249","12.902","50","0.041","35","1.176","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20254104","234.422","13.41","50","0.02","35","0.59","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47177383.656","546.035","19.702","50","0.065","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","232801.938","2.716","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","178848","2.07",51.26,"120",0.97,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15097161","174.736","133.735","320","31.971","100","10.245","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3844504.75","44.5","-","-","-","-",11.43,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10026151","116.043","124.143","320","29.72","100","4.322","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6974170.5","80.72","-","-","-","-",12.5636,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","878688","10.17","0.24","50","0.23","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","487192.62","5.639","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59778.42","0.692","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","396456.96","16519.04","29.39","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63903405.268","754.223","37.292","100","25.058","50","2.857","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59319783.692","700.315","40.143","100","26.135","50","3.947","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353885.5","4.096","242.8","550","11.258","400","6.587","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","554688","6.42","216.64","550","5.85","400","10.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","520285","6.022","186.245","550","4.598","400","6.374","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","794131","9.191","112.457","200","2.657","200","0.441","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1073069","12.42","53.407","200","3.831","200","10.572","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290592.469","3.363","9.437","-","13.094","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","997036.5","11.54","49.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","954626.875","11.049","27.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4116834.5","47.648","62.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4042598","46.789","80.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3783636","43.792","53.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6796129","78.659","58.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2142705.75","24.8","35.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1885995.25","21.829","42.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1414598.5","16.373","59.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1459533.75","16.893","56.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3249880","135411.484","-","-","0.932","50","5.215","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3551721.75","41.108","33.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1913860","22.151","55.519","100","7.446","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","428172.156","4.956","35.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435742.75","28.192","-","-","25.635","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15668776","181.352","39.802","100","8.448","50","4.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","354675.656","4.105","45.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4746290","54.933","38.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3007700","34.811","65.609","100","-","-","3.747","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3967546","45.921","21.37","50","3.609","35","0.322","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1679182.125","19.435","43.323","100","3.084","50","0.337","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1114791","12.903","95.18","300","5.078","100","5.869","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11134368","128.87","68.697","200","62.911","200","11.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1534.938","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857875.312","9.929","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3391590.25","39.254","109.29","300","2.78","200","2.124","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11403832","131.989","55.331","120","3.628","100","1.615","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7516077","86.992","43.777","100","0","50","2.459","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","131525.328","1.522","44.265","300","0.137","100","0.976","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363328","15.779","74.243","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1798355.5","20.81","133.878","200","41.06","50","3.274","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","969361","11.22","164.831","200","42.097","50","3.347","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4056618","46.95","72.924","80","25.687","30","0.852","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2639511.5","30.55","69.93","80","5.059","30","0.771","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3389074.5","39.23","75.427","80","10.973","30","2.668","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3619974.5","41.9","70.618","80","23.244","30","1.089","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3307230","38.278","19.339","100","0.847","50","2.965","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1768578.625","20.823","0","100","0","50",0.9111,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1797155.25","20.8","62.958","250","12.162","80","1.197","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2638210.25","30.535","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1879067","21.748","61.893","250","15.275","80","2.01","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48273924","558.726","41.461","100","25.675","50","1.364","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7659539.5","88.652","112.97","320","0.89","100","3.78","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3301540.25","38.212","-","-","-","-",8.435,"20","正常"]