{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8685115","101.623","277.524","320","20.395","100","5.387","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15258698","180.327","127.714","320","30.174","100","2.022","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5291436.5","61.243","-","-","-","-",3.9948,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6584517","76.21","-","-","-","-",2.293,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26117552","302.286","-","-","-","-","2.446","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1120967.5","12.974","-","-","-","-",6.2301,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","291242.188","3.371","11.057","320","34.091","100","194.601","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667099.312","7.721","81.01","300","5.234","100","2.051","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1731456","20.04","20.74","200","0.64","200","1.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6959354","85.201","182.349","320","29.664","100","0.764","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11565164","139.676","181.801","320","16.663","100","0.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9531772","110.321","-","-","-","-",1.7284,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7179919.5","83.101","-","-","-","-",1.1281,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3820921.75","44.603","80.242","200","20.561","50","6.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3406255.25","39.859","80.58","200","19.918","50","6.68","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3228861.25","37.666","87.193","200","11.789","50","5.368","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119699.25","12.96","107.489","200","17.907","35","5.069","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1149503.13","13.31","110.722","200","24.276","35","2.802","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","143869.2","1.66","7.385","200","12.653","35","25.737","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3082666.5","35.68","112.992","200","27.563","35","0.473","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1923645.125","22.264","137.284","200","11.065","50","3.719","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1350392.875","15.63","125.007","200","2.129","50","2.628","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469908.375","17.013","116.031","200","5.845","50","3.57","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","6784646.4","78.526",19.651,"200",9.883,"35",4.6,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","10026182","116.044","5.29","50","0.047","35","0.107","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22249136.098","262.505","26.098","50","0.106","35","0.713","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6094274.687","73.06","26.398","50","3.847","35","32.866","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","39.17","50","10.893","35","53.178","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.293","50","0.001","35","0.488","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35967300.48","416.288","18.808","50","0.011","35","0.278","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26515918.08","306.897","15.78","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19148933.203","221.631","20.463","50","0.084","35","2.236","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-660648.96","-7.646","0.96","50","0.17","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","3200395","37.099","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850",0.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14796899","171.26","172.05","320","27.484","100","12.78","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3916859","45.33","-","-","-","-",12.34,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10244980","118.576","170.049","320","28.256","100","5.296","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6882832","79.662","-","-","-","-",13.0752,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1101600","12.75",7.31,"50",0.34,"35",0.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","586993.08","6.794","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","77584.08","0.898","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114261.36","4760.89","1.74","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","13855835.526","163.952","67.757","100","17.635","50","783.348","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59147570.604","700.12","40.319","100","20.6","50","9.124","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336197.438","3.891","200.629","550","11.916","400","8.147","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","577152","6.68","243.31","550","6.26","400","10.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","538749","6.236","221.512","550","6.371","400","6.317","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","884919","10.242","123.768","200","1.532","200","0.573","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","998044.062","11.551","52.148","200","6.158","200","8.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280889.844","3.251","9.52","-","9.939","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","984474.25","11.394","47.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","960316.25","11.115","27.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4093415","47.378","60.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4022885","46.561","78.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3774420.5","43.807","51.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7248011","83.889","58.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2194225.75","25.396","36.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1820298.375","21.068","41.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1262147.25","14.608","57.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1495105.125","17.304","46.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3153380","131391","-","-","1.447","50","4.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3734052.5","43.218","27.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1944560","22.508","42.482","100","3.52","50","0.072","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406625.375","4.706","36.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429043.5","28.114","-","-","32.228","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14129618","163.537","36.261","100","6.648","50","5.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","317911.438","3.68","43.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4845430","56.082","37.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3012300","34.865","62.739","100","-","-","3.666","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3941176.5","45.616","20.324","50","3.728","35","0.114","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1607631.625","18.607","44.552","100","2.907","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1036497.625","11.996","90.537","300","0.278","100","6.364","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9565344","110.71","88.937","200","53.837","200","5.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","369904.938","4.281","190.67","300","48.487","100","2.522","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","862718.5","9.985","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3481646.75","40.297","104.831","300","2.708","200","2.181","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11267063","130.406","73.203","120","3.279","100","1.703","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6050354","70.027","46.487","100","0","50","2.974","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146208.703","1.692","50.071","300","0.39","100","0.998","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1427066.875","16.517","72.758","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1475794.88","17.08","183.431","200","44.353","50","3.872","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1468036.38","16.99","174.079","200","42.849","50","4.793","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4146251","47.99","77.591","80","25.562","30","0.726","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1264687","14.64","221.742","80","0.501","30","15.726","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3334937.25","38.6","77.336","80","13.553","30","3.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3780068.25","43.75","75.891","80","23.711","30","1.176","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3274113.75","37.895","16.53","100","1.001","50","2.387","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2569954.25","30.233",11.1492,"100",0.5145,"50",0.8238,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2529237.25","29.274","15.688","250","20.327","80","36.402","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1991521","23.05","70.153","250","23.447","80","2.148","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1889436.75","21.868","65.559","250","12.369","80","2.805","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49451372","572.354","41.203","100","25.646","50","1.291","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7659952.5","88.657","150.5","320","0.01","100","3.82","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3241296.25","37.515","-","-","-","-",7.768,"20","正常"]