{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11449721","136.319","145.638","320","15.307","100","0.714","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15897721","186.602","123.209","320","34.001","100","2.897","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8011031","92.72","-","-","-","-",7.7449,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6755061","78.184","-","-","-","-",2.3339,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28861616","334.046","-","-","-","-","1.569","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2406936.5","27.858","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3049303.5","35.293","108.541","320","6.959","100","1.807","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669250.125","7.746","70.346","300","4.29","100","2.073","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1586304","18.36","24.12","200","0.6","200","1.88","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11218833","131.488","152.263","320","31.739","100","0.962","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12631830","146.202","140.735","320","24.111","100","0.265","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9422731","109.059","-","-","-","-",1.9946,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6536165.5","75.65","-","-","-","-",1.0579,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3344063.75","39.035","79.735","200","16.081","50","6.452","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2795262.75","32.6","79.004","200","15.466","50","6.096","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2797118.75","32.614","81.256","200","11.719","50","5.258","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069584.88","12.38","96.654","200","26.561","35","4.853","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","893482.19","10.34","109.282","200","22.632","35","3.513","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","113608.63","1.32","103.92","200","3.01","35","15.921","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2702354.5","31.28","95.982","200","18.724","35","0.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2195339","25.409","144.315","200","26.325","50","2.766","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","582179.312","6.738","160.017","200","25.337","50","76.105","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4973875.2","57.568",18.853,"200",9.349,"35",4.213,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","571527.338","6.783","39.456","50","3.285","35","54.231","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","324606.655","3.882","24.323","50","3.576","35","33.633","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","35.194","50","20.072","35","46.834","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","51269.76","2136.24","2.278","50","0.152","35","0.875","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21591524.16","249.902","13.126","50","0.19","35","0.953","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9783348.48","113.233","6.96","50","0.21","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36865770.642","426.687","22.094","50","0.014","35","1.02","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-42024.96","-0.486","1.19","50","0.18","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34956048","405.18","49.324","50","2.051","35","2.287","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","204768","2.37",48.86,"120",2.68,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14169323","166.404","147.261","320","28.437","100","12.152","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5274145","61.043","-","-","-","-",11.748,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13304325","160.68","150.619","320","28.512","100","4.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6549320","75.802","-","-","-","-",12.9157,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1277856","14.79",5.09,"50",0.49,"35",1.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","443344.02","5.095","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","71699.58","0.83","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","129040.32","5376.68","1.64","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60446755.728","713.6",40.164,"100",26.843,"50",2.088,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57791833.743","682.947",40.449,"100",25.209,"50",3.336,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","334587.969","3.872","245.728","550","7.48","400","7.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","593568","6.87","228.55","550","5.87","400","8.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","582627","6.743","300.352","550","9.952","400","7.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","796583","9.22","151.155","200","4.447","200","0.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","953822.5","11.04","67.126","200","4.198","200","7.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282509.938","3.27","10.801","-","12.016","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","936696.062","11.313","53.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","695673.812","8.402","30.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3918137.5","48.015","69.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3843565.75","46.752","89.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3807046","44.063","44.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7617361.5","88.164","64.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2244447.25","25.977","39.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2062332.125","23.87","47.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1483838.875","17.174","61.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1675223.75","19.389","59.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3279570","136648.797","-","-","0.869","50","5.144","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3518857.25","40.728","28.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2025490","23.443","40.928","100","4.069","50","0.059","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404880.125","4.686","39.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2431900","28.147","-","-","23.863","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13401559","186.133","37.06","100","2.849","50","4.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","347626.719","4.024","49.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4626880","53.552","39.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3032030","35.117","72.047","100","-","-","3.693","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4046580.25","46.835","23.458","50","1.449","35","0.192","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1767235.875","20.454","44.593","100","1.896","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","969556.625","11.222","91.81","300","0.435","100","6.019","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9642240","111.6","79.736","200","54.021","200","3.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","346663.219","4.012","113.336","300","46.524","100","1.576","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876886.25","10.149","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","25929.832","0.3","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10818430","125.213","67.049","120","2.858","100","3.592","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7658155","88.636","48.829","100","0.681","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","335994.094","3.889","0.252","300","4.056","100","3.765","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333866.5","15.438","73.201","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1503613.75","17.4","176.997","200","43.577","50","3.382","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","641860.06","7.43","4009.986","200","132.345","50","83.05","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4306074","49.84","73.753","80","16.771","30","0.816","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","4230901.5","48.97","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3207914.25","37.13","75.133","80","16.736","30","4.531","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3570761.5","41.33","73.596","80","14.337","30","1.191","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3433482.5","39.739","18.692","100","0.531","50","2.093","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2508590.5","29.468",8.2603,"100",1.3033,"50",1.9279,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1857864.75","21.503","66.948","250","18.073","80","1.018","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973408.5","22.84","66.998","250","17.632","80","2.033","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1879010","21.748","66.286","250","14.554","80","2.213","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","33502608","387.762","39.696","100","24.66","50","1.601","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7892256","91.346","140.5","320","0.7","100","3.35","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3271627.75","37.866","-","-","-","-",8.393,"20","正常"]