{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12539048","147.173","142.774","320","28.56","100","0.666","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15754454","187.561","125.632","320","13.802","100","1.556","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6571087","76.054","-","-","-","-",7.8067,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6630313.5","76.74","-","-","-","-",2.2999,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28948276","335.05","-","-","-","-","1.598","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6508204.5","75.326","-","-","-","-",6.2822,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5907914.5","68.379","412.355","320","12.434","100","12.301","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","127767.375","1.479","0.978","300","0.032","100","3.742","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1830816","21.19","33.58","200","0.67","200","0.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6190240.5","73.664","190.872","320","32.084","100","1.177","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12610258","145.952","164.003","320","26.607","100","0.186","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9377198","108.532","-","-","-","-",4.5012,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6479553","74.995","-","-","-","-",1.0655,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3437605","40.139","76.451","200","15.604","50","6.443","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2971470.5","34.615","73.791","200","14.855","50","5.957","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2787347.25","33.928","81.224","200","9.964","50","5.236","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1096828.5","12.69","113.294","200","28.989","35","5.335","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","922557.25","10.68","102.399","200","29.486","35","3.501","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110790.4","1.28","62.494","200","4.641","35","18.272","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2819133.5","32.63","117.145","200","19.117","35","0.532","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2142828.5","24.801","138.141","200","21.387","50","3.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1303040.125","15.082","125.377","200","4.522","50","2.768","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495185.375","17.305","142.157","200","15.6","50","3.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5241628.8","60.667","24.691","200","11.449","35","5.466","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","154262.221","1.829","33.816","50","7.197","35","47.989","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10259482.665","122.485","23.358","50","0.231","35","1.503","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10163.696","0.12","4.361","50","13.391","35","87.916","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","38008.627","0.482","40.026","50","1.689","35","0.82","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30628.8","1276.2","2.673","50","0.076","35","1.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37045287.36","428.765","18.4","50","0.265","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32086264.32","371.369","18.17","50","0.16","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46831791.62","542.035","19.702","50","0.113","35","0.046","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-172808.64","-2","1.79","50","0.43","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","96609.438","1.12","52.079","50","19.636","35","4.98","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","230688","2.67",40.87,"120",2.47,"850",0.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14603719","185.852","202.679","320","38.811","100","9.605","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5203525.5","60.226","-","-","-","-",12.2331,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13578166","163.988","194.919","320","31.629","100","2.794","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7505573.5","86.87","-","-","-","-",13.1233,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1323648","15.32",1.53,"50",0.64,"35",0.23,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","458621.375","5.308","-","-","-","-",0.0682,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","97774.969","1.132","-","-","-","-",0.8143,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20773.365","0.24","-","-","-","-",2.7953,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102825.84","4284.41","1.04","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62278314.927","750.367",36.562,"100",26.789,"50",2.66,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59667942.882","706.578",40.891,"100",26.111,"50",6.796,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","332236.594","3.845","214.464","550","7.761","400","7.759","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","659232","7.63","250.48","550","6.83","400","8.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","302580","3.502","285.707","550","19.151","400","9.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","955679","11.061","151.074","200","4.506","200","1.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1026202.875","11.877","69.25","200","20.903","200","19.499","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302148.219","3.497","9.808","-","17.931","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","862390","10.889","51.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","614929.688","7.48","28.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3800033","47.98","67.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3770796","45.881","85.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3834002.5","44.375","44.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6454248","74.702","61.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1685899.5","19.513","36.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1972869","22.834","43.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1610440","18.639","61.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1612071","18.658","58.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3276960","136540.078","-","-","1.112","50","5.123","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3445966.75","39.884","28.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2011650","23.283","53.562","100","5.047","50","0.356","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414660.75","4.799","38.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2404422.25","27.829","-","-","30.157","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14014310","185.374","35.096","100","1.496","50","5.169","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","346152.188","4.006","51.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4707390","54.484","41.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3108860","35.982","61.84","100","-","-","3.675","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4079954.25","47.222","22.182","50","0.832","35","0.229","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1711462.75","19.809","53.502","100","2.228","50","3.282","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1003409.875","11.621","245.305","300","23.067","100","48.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10280736","118.99","88.75","200","42.84","200","3.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","332866.62","3.85","178.53","300","63.95","100","2.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875083.562","10.128","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","40437.527","0.468","399.432","300","90.204","200","75.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11114590","128.64","54.03","120","4.59","100","3.58","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7620975","88.21","51.69","100","2.75","50","3.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161777.86","1.87","57.48","300","0.18","100","1.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1388779.25","16.07","77.01","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1435629.75","16.62","170.376","200","40.176","50","4.07","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1496067.88","17.32","168.358","200","42.898","50","3.061","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4270211","49.42","77.672","80","12.008","30","0.737","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3534711.25","40.91","77.441","80","15.726","30","1.12","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3420310.5","39.59","77.182","80","5.814","30","3.155","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3834421.75","44.38","76.696","80","20.904","30","1.129","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3413876","39.512","19.42","100","1.011","50","1.784","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1769901.75","20.817",9.7121,"100",0.6131,"50",0.631,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1832381.375","21.208","68.387","250","17.565","80","1.157","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2023200.125","23.417","67.098","250","22.372","80","2.553","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2956421.5","34.218","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","26965384","312.099","41.078","100","23.153","50","1.303","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7801806.5","90.299","173.82","320","4.38","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3251448.75","37.633","-","-","-","-",3.2741,"20","正常"]