{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12040413","141.318","158.307","320","24.453","100","0.644","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16044622","188.304","146.981","320","13.904","100","1.027","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7134765.5","82.578","-","-","-","-",8.009,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6637526","76.823","-","-","-","-",2.3232,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29102500","336.834","-","-","-","-","1.882","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7758551","89.798","-","-","-","-",6.2493,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5778260.5","66.878","267.862","320","36.983","100","5.876","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.315","300","0","100","2.337","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1628640","18.85","27.26","200","0.62","200","0.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5539023","71.026","168.75","320","33.36","100","1.041","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12054462","145.585","166.502","320","18.352","100","0.228","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9520449","110.19","-","-","-","-",5.0993,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6442627","74.567","-","-","-","-",1.1501,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3706977.75","43.258","88.604","200","15.291","50","5.965","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3204342.75","37.388","72.502","200","13.031","50","6.233","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3036929.25","35.458","88.25","200","7.633","50","5.427","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047423.13","12.12","113.456","200","25.611","35","3.132","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","916207.94","10.6","100.826","200","31.85","35","3.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","117725.8","1.36","38.02","200","5.284","35","16.398","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2872567.5","33.25","114.581","200","22.271","35","0.507","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2120493.75","24.543","141.144","200","22.792","50","3.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1320316.125","15.281","136.887","200","8.38","50","2.818","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472642","17.044","155.658","200","18.178","50","3.626","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5193072","60.105","19.819","200","7.124","35","5.382","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11634.755","0.138","14.435","50","16.524","35","67.622","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2218493.441","26.437","29.715","50","5.68","35","37.861","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11287.925","0.133","7.552","50","2.614","35","464.085","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","11755.167","0.142","53.486","50","0.975","35","3.58","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10488.96","437.04","1.52","50","0.023","35","1.294","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.756","50","0.036","35","4.206","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.32","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46508555.301","538.293","19.62","50","0.018","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-252478.08","-2.922","2.7","50","0.19","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","140813.062","1.632","119.713","50","34.578","35","11.599","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",49.54,"120",1.1,"850",0.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14120631","163.433","169.255","320","23.151","100","9.384","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4878510","56.464","-","-","-","-",12.0865,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14542837","168.32","172.578","320","28.628","100","4.121","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6550603.5","75.817","-","-","-","-",13.3272,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1296000","15",17.47,"50",10.33,"35",1.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","562302.625","6.508","-","-","-","-",0.1103,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","63912.844","0.74","-","-","-","-",0.8522,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28491.748","0.33","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","225645.84","9401.91","27.64","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54529035.472","646.134",37.001,"100",26.523,"50",1.98,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48860433.281","589.057",36.967,"100",22.665,"50",3.246,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","111.389","0.001","251.478","550","2.035","280","2.349","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","321856.406","3.725","278.198","550","7.458","400","7.737","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","655776","7.59","254.07","550","6.71","400","8.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1197720","13.863","156.395","200","5.905","200","1.516","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1099815.125","12.729","61.121","200","4.954","200","3.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289721.375","3.353","9.437","-","10.972","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1014734.75","11.745","55.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","678400.562","7.852","31.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4089810","47.336","69.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3371426","39.021","69.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3824332","44.294","50.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6167754.5","74.49","59.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1636285.625","18.938","39.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1851710.625","23.558","43.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1539622.875","17.82","61.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603878.75","18.563","59.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3257440","135726.484","-","-","0.93","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3401425.5","39.368","28.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1761190","20.384","71.355","100","2.204","50","0.404","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418508.062","4.844","37.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2525357.25","29.229","-","-","25.312","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17088110","197.779","37.587","100","3.458","50","5.015","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","403299.938","4.891","52.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5132920","59.409","42.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3150940","36.469","61.761","100","-","-","3.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1070880","12.394","-","-","31.76","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3975959","46.018","23.201","50","1.301","35","0.118","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1936707","23.424","50.462","100","2.377","50","1.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12164256","140.79","84.26","200","55.78","200","4.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1753.33","0.02","8.35","300","7.34","100","33.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","871274.562","10.084","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3944366.25","45.652","87.171","300","1.461","200","2.315","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10860230","125.69","62.78","120","4.8","100","1.64","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7002605.5","81.05","46.24","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154171.03","1.78","50.31","300","0.29","100","0.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1255603.38","14.53","62.82","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1517253.5","17.56","166.312","200","46.21","50","5.436","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1544050.88","17.87","165.86","200","46.158","50","3.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4216362","48.8","76.729","80","12.104","30","0.71","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3352048.5","38.8","76.868","80","11.985","30","0.814","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3318844","38.41","76.194","80","6.375","30","6.019","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3689750.75","42.71","76.13","80","16.624","30","1.082","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2939143.25","34.018","15.497","100","1.013","50","2.294","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3478136.5","40.881",8.5407,"100",0.4118,"50",0.5763,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1893337","21.914","71.633","250","12.504","80","1.201","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1985455","22.98","71.639","250","14.433","80","2.348","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2638347","30.536","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27888506","322.784","41.738","100","22.59","50","1.248","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7622054","88.218","236.04","320","0.51","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3077535.75","35.62","-","-","-","-",8.133,"20","正常"]