{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":114,"n_cols":12,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,56,0],[51,1,56,1],[57,0,60,0],[57,1,60,1],[61,0,88,0],[61,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[104,0,107,0],[104,1,107,1],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1]]}
["监测日期：2023-12-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11409751","135.921","156.136","320","27.032","100","0.541","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15995525","187.76","147.856","320","20.223","100","1.038","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4370242.5","50.582","-","-","-","-",7.2533,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6764880.5","78.856","-","-","-","-",2.2095,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27242168","315.303","-","-","-","-","1.886","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","369670.219","4.279","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2291447","26.521","49.951","320","48.197","100","539.631","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.126","300","0.07","100","2.276","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9382176","108.59","31.67","200","0.39","200","4.9","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4842667","56.661","221.911","320","32.029","100","0.825","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11079345","128.233","118.332","320","18.817","100","3.821","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8919120","103.23","-","-","-","-",5.6208,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4594043.5","53.172","-","-","-","-",1.1239,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3423334.75","39.956","84.463","200","12.43","50","5.71","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2838426.5","33.149","79.255","200","14.015","50","5.751","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2793390.75","32.6","81.212","200","4.881","50","4.492","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093008.13","12.65","105.59","200","24.216","35","4.462","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","933494.63","10.8","106.717","200","22.86","35","3.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","119117.18","1.38","83.924","200","5.186","35","12.638","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2788420.75","32.27","114.045","200","19.021","35","0.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2122370.5","24.564","146.259","200","24.676","50","4.692","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1311567.25","15.18","124.695","200","8.39","50","2.449","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505320.875","17.423","153.726","200","14.845","50","2.724","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5276534.4","61.071","19.693","200","14.542","35","5.137","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","5.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16425231","191.22","12.341","50","0.141","35","0.397","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33272458.87","392.816","23.884","50","0.039","35","0.51","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38904769.093","464.287","28.755","50","0.001","35","0.47","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14048.329","0.165","0","50","0","35","408.17","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24603.608","0.297","39.404","50","0.647","35","1.711","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.536","50","0.161","35","0.745","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26896743.36","311.305","14.702","50","0.215","35","0.547","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22672215.36","262.41","11.86","50","0.15","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48740595.962","564.127","19.73","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30718854.72","355.542","17.51","50","0.11","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32618.07","0.378","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","194400","2.25",52.7,"120",1.11,"850",0.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13112822","158.367","222.697","320","17.599","100","8.153","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5892938","68.205","-","-","-","-",12.6206,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14232234","171.887","209.233","320","34.322","100","3.543","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7218771.5","83.551","-","-","-","-",12.8828,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","63936","0.74","0","50","0","35","1.79","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","657931.5","7.615","-","-","-","-",0.1342,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","91963.133","1.064","-","-","-","-",0.4298,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30310.1","0.351","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","476459.28","19852.47","36.98","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57110791.252","687.321","37.564","100","25.543","50","2.619","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53603946.796","638.512","39.044","100","24.578","50","6.496","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","70029.797","0.81","214.726","550","1.438","280","2.856","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361749.062","4.187","152.721","550","7.353","400","7.586","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","706752","8.18","253.17","550","6.66","400","8.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1134860","13.135","164.112","200","6.95","200","1.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1092888.875","12.649","78.566","200","6.516","200","3.61","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","294165.219","3.405","13.184","-","12.736","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1029978.875","11.921","57.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","659470.688","7.965","34.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4053122.25","48.951","77.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3970454.5","45.954","85.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3919728.25","45.367","55.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6255038","72.396","62.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1684775.875","19.5","44.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2001259.625","23.163","44.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1628404.875","18.847","63.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1699850.25","19.674","64.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3184060","132669","-","-","1.28","50","3.468","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3497404.5","40.479","32.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2304080","26.666","49.155","100","5.994","50","0.519","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406158.219","4.701","35.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2532115.25","29.307","-","-","28.786","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13420060","197.937","35.715","100","2.315","50","5.307","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","296789.312","3.435","55.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5087070","58.878","36.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3168130","36.668","73.086","100","-","-","3.535","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","980311","11.346","-","-","10.806","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4138273.75","47.897","25.533","50","0.737","35","0.146","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1430740.25","20.124","53.646","100","1.737","50","1.416","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12346560","142.9","69.03","200","58.63","200","5.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2320.33","0.03","89.72","300","28.96","100","647.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908944.938","10.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3941573.25","45.62","102.742","300","0.874","200","2.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10923014","126.42","65.66","120","4.2","100","2.26","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7814694","90.45","46.85","100","0.65","50","3.24","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","205699.78","2.38","90.01","300","0.05","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1256779.25","14.55","69.74","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1489408","17.24","135.993","200","45.981","50","3.46","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1626740.13","18.83","149.676","200","47.254","50","2.656","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4422458.5","51.19","77.468","80","15.47","30","1.055","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3520140","40.74","74.197","80","15.294","30","1.415","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1053.5","0.01","109.259","80","3.671","30","46.735","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3993475.25","46.22","76.293","80","16.655","30","1.396","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2589789.75","29.974","14.05","100","0.614","50","2.912","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3533712.5","41.535","0","100","0","50",1.5609,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1858829.375","21.514","72.591","250","13.528","80","1.316","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2003523.625","23.189","69.186","250","12.69","80","2.449","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2577281","29.83","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","26994674","312.438",40.6013,"100",22.4906,"50",1.1436,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7830650.5","90.632","284.29","320","4.78","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3316429.5","38.385","-","-","-","-",7.177,"20","正常"]