{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10546528","123.906","167.382","320","29.844","100","0.564","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15529504","182.373","155.014","320","26.234","100","1.434","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6219013","71.979","-","-","-","-",9.7286,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7054873","81.654","-","-","-","-",2.1466,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22450728","259.846","-","-","-","-","1.53","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1914996.75","22.164","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1113796.5","12.891","13.946","320","0.552","100","3171.062","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.858","300","0.007","100","2.257","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10754208","124.47","24.32","200","0.09","200","4.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","771552","8.93","1.78","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13098559","152.669","203.24","320","29.939","100","0.898","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12555311","145.316","194.516","320","25.586","100","0.386","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8122091","94.006","-","-","-","-",6.9514,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7532634.5","87.183","-","-","-","-",1.1155,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3005403.75","40.57","82.728","200","11.764","50","5.359","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2985257.75","34.834","83.142","200","10.846","50","5.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2896039.25","34.5","81.323","200","13.561","50","4.65","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146220.88","13.27","106.447","200","19.444","35","4.781","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","925195.63","10.71","110.247","200","18.579","35","3.21","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","210618.95","2.44","72.957","200","3.645","35","11.232","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2607081","30.17","116.77","200","14.19","35","0.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2067060.375","23.924","138.069","200","15.676","50","4.341","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257203","14.551","124.827","200","5.414","50","2.292","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1463466","16.938","125.56","200","13.266","50","1.911","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5357059.2","62.003","18.279","200","15.035","35","5.532","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15602784","180.588","11.317","50","0.066","35","0.083","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","25640220.292","304.954","23.182","50","0.143","35","0.618","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","32774477.65","391.408","29.149","50","0.141","35","0.597","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","17749.031","0.24","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","54487.385","0.657","44.219","50","0.298","35","0.603","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.695","50","0.079","35","1.238","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29613245.76","342.746","17.75","50","0.061","35","0.868","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27681825.6","320.392","16.36","50","0.08","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49255547.896","570.087","19.755","50","0","35","0.038","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","27069379.2","313.303","17.14","50","0.1","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1354.632","0.016","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","207360","2.4",54.12,"120",1.12,"850",0.08,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14958904","173.135","228.605","320","34.103","100","11.9","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5828694","67.462","-","-","-","-",12.4285,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15359349","177.77","229.529","320","29.515","100","2.279","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6976362","80.745","-","-","-","-",13.0381,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","0","0","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","665130","7.698","-","-","-","-",0.2432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","109499.336","1.267","-","-","-","-",0.5854,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17988.736","0.208","-","-","-","-",0.0044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","488268.24","20344.51","33.93","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56477834.385","704.113",40.28,"100",28.772,"50",2.54,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57126969.465","674.757",39.539,"100",26.965,"50",6.866,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","127544","1.476","249.338","550","1.642","280","2.139","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372467.938","4.311","293.532","550","7.158","400","7.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","723168","8.37","253.83","550","6.58","400","8.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1249820","14.466","180.399","200","3.663","200","0.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1195074.125","13.832","75.351","200","3.742","200","3.385","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295510.844","3.42","14.261","-","10.773","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1066460.5","12.343","64.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","668841","7.741","36.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3792983.5","46.143","91.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3372261","39.031","94.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3965957","45.902","66.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6053815.5","70.067","61.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1625167.375","18.81","49.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2036566.75","23.571","47.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1430839.75","16.561","69.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1478409.375","17.111","67.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3255230","135634.688","-","-","1.188","50","3.418","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3735553.25","43.236","35.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2049720","23.724","39.641","100","5.844","50","0.429","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","420463.688","4.866","37.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2510390","29.055","-","-","37.342","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17090852","197.811","32.406","100","1.144","50","5.284","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","154301.797","1.786","57.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4983030","57.674","42.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3127590","36.199","68.426","100","-","-","3.386","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1028230","11.901","-","-","9.353","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3996527.25","46.256","28.552","50","1.345","35","0.198","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2098296.25","24.286","57.484","100","1.816","50","1.392","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12488256","144.54","86.19","200","61.84","200","5.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2553.22","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894100.19","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3740869.5","43.3","98.54","300","0.29","200","2.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11085139","128.3","56.2","120","2.69","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7493220","86.73","47.89","100","0","50","3.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194981.5","2.26","98.47","300","0.04","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282655.25","14.85","78.77","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1351201.63","15.64","166.651","200","42.734","50","2.653","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1518948.75","17.58","152.092","200","46.885","50","2.634","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4521503","52.33","77.606","80","19.046","30","1.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3478841.5","40.26","77.617","80","12.829","30","1.847","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1457030.63","16.86","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3964498.75","45.89","77.905","80","21.769","30","1.704","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2501747.5","28.955","10.062","100","0.191","50","2.486","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3552683.75","41.764",3.4705,"100",0.4012,"50",12.791,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1977356.125","22.886","73.057","250","13.224","80","1.255","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1976436.125","22.875","72.972","250","14.593","80","2.478","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2636652.75","30.517","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47024360","544.263",39.0929,"100",25.7751,"50",1.3565,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7826140.5","90.58","268.2","320","14.17","100","3.81","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3422201.25","39.609","-","-","-","-",6.804,"20","正常"]