{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-01-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12026190","141.137","109.495","320","12.599","100","0.538","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16275616","190.975","121.58","320","40.647","100","2.727","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7196948.5","83.298","-","-","-","-",9.4708,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7724823","89.408","-","-","-","-",2.0289,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26387956","305.416","-","-","-","-","1.355","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1621782.625","18.771","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1607705.625","18.608","0.79","320","20.054","100","140.028","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","747879.688","8.656","98.792","300","6.178","100","2.017","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4438368","51.37","12.12","200","2.58","200","0.78","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-",null,"-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12778674","151.016","186.442","320","35.453","100","0.928","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13065978","151.227","171.754","320","14.193","100","0.752","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9554575","110.585","-","-","-","-",8.3172,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7282294","84.286","-","-","-","-",1.1116,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3192800.75","37.242","85.751","200","8.827","50","5.797","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2467343.5","28.813","89.111","200","9.49","50","5.122","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2467929.5","28.819","86.016","200","5.733","50","5.383","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1288214.63","14.91","39.464","200","0.78","35","115.892","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","943769.81","10.92","110.49","200","19.98","35","3.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1015021.13","11.75","111.939","200","31.639","35","1.537","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2670303.75","30.91","115.826","200","29.67","35","0.572","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1849250.25","21.403","157.649","200","11.444","50","5.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1111272.125","12.862","139.18","200","1.562","50","2.807","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1330524.5","15.4","130.001","200","12.518","50","2.823","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5176742.4","59.916",16.744,"200",12.583,"35",4.543,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","475067.086","5.603","40.808","50","5.6","35","53.202","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1975480.102","23.553","10.115","50","3.412","35","42.761","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10197.599","0.121","0","50","0.038","35","15.303","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","44.008","50","24.897","35","54.364","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","79781.76","3324.24","0.956","50","0.021","35","0.497","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30801.6","0.356","1.63","50","0.014","35","3.308","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8.64","0","0.61","50","0","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-158535.36","-1.835","1.72","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-460753.92","-5.333","1.2","50","0.49","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-125461.44","-1.452","1.76","50","0","35","0.09","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","197856","2.29",51.99,"120",1.09,"850",0.45,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1141344","13.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15128610","175.1","235.238","320","11.515","100","4.859","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12361298","143.071","881.054","320","515.199","100","52.313","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6300464","72.922","-","-","-","-",13.171,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","392256","4.54","231.31","50","583.23","35","1753.18","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","301736.562","3.492","-","-","-","-",0.1314,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","19647.379","0.227","-","-","-","-",0.6604,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13290.815","0.154","-","-","-","-","0.0014\n\n","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","202451.614","8435.484","29.32","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56384093.146","665.761"," \n37.301","100",26.251,"50",1.92,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52048182.335","615.878"," \n39.519","100",26.768,"50",1.644,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","30490.9","0.353","244.457","550","1.532","280","3.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","330976.25","3.831","290.103","550","6.759","400","7.119","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","548640","6.35","255.92","550","6.56","400","8.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1076080","12.455","164.825","200","8.719","200","1.147","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295034.5","3.415","12.163","-","16.429","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1217156.125","14.088","61.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","726205.938","8.405","35.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4021583.25","46.546","84.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3262197.5","37.757","85.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5685866.5","65.809","59.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1686104.875","19.515","41.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1959912.25","22.684","45.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1690306.125","19.564","64.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1675644","19.394","66.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3240170","135007.203","-","-","0.86","50","3.178","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3713286.5","42.978","45.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2721490","31.498","46.12","100","13.898","50","1.188","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412862.625","4.778","41.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2486234.5","28.776","-","-","23.673","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16603961","192.176","35.378","100","2.308","50","4.922","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","471909.531","5.462","56.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4902230","56.739","39.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3361620","38.907","65.103","100","-","-","3.711","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060390","12.273","-","-","0.723","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3804458.25","44.033","25.427","50","2.793","35","2.658","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1912925.25","22.14","44.974","100","1.551","50","1.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6214095","71.922","36.26","100","1.125","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10918790","126.375","56.658","100","1.545","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9757152","112.93","92.51","200","41.91","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2122.04","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","738642.56","8.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3726427.25","43.13","84.09","300","1.43","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11109263","128.57","66.2","120","3.65","100","2.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7288514.5","84.36","47.08","100","0","50","3.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","190038.25","2.2","111.38","300","0.01","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1171638.75","13.56","66.71","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1261881","14.6","159.616","200","45.866","50","4.814","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1779322.75","20.59","155.351","200","40.557","50","3.772","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4122037.25","47.71","77.601","80","14.479","30","1.049","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3462815.5","40.08","76.668","80","19.437","30","1.918","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","773.82","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","29001","0.34","254.359","80","0.209","30","15.06","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3171232","36.704","18.56","100","0.626","50","2.945","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2711916.75","31.89",9.6259,"100",0.5186,"50",2.0842,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1806602.125","20.91","75.65","250","16.824","80","1.308","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1915469.75","22.17","73.794","250","22.493","80","2.508","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2542202.25","29.424","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49264964","570.196","40.606","100","25.627","50","1.493","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7854457","90.908","266.78","320","0.7","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3579697.25","41.432","-","-","-","-",7.149,"20","正常"]