{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10258607","125.397","104.323","320","17.926","100","0.486","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15717564","189.587","121.504","320","32.187","100","2.118","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6315958","73.101","-","-","-","-",11.2479,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7634683","88.364","-","-","-","-",1.9818,20,"正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27825650","322.056","-","-","-","-","1.368","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1654300.375","19.147","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1678836.5","19.431","3.214","320","0.303","100","2.506","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","721434.688","8.35","53.857","300","4.098","100","2.005","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8918208","103.22","8.62","200",1.45,"200",2.24,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0",1.88,"150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13188096","154.719","189.477","320","34.843","100","1.472","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13387121","154.944","190.805","320","13.102","100","1.246","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9554366","110.583","-","-","-","-",8.6842,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7390377.5","85.537","-","-","-","-",1.0636,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3335317","38.916","83.221","200","12.139","50","5.357","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2517658","29.401","83.948","200","13.097","50","4.427","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2642423.25","30.84","86.424","200","9.654","50","5.116","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","290.15","0","68.576","200","0.577","35","112.32","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","872484.75","10.1","104.355","200","15.62","35","3.437","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1010028.25","11.69","112.93","200","20.796","35","1.499","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2701385.75","31.26","117.417","200","28.184","35","0.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1823175.625","21.102","139.713","200","9.438","50","4.267","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1091338.75","12.631","137.194","200","1.761","50","2.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1331757.75","15.414","138.459","200","9.09","50","1.856","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5408640","62.6",15.275,"200",9.489,"35",3.748,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6609826","76.503","3.923","50","0.119","35","0.082","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5417832.5","62.706","7.237","50","0.052","35","0.063","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19866962.046","234.788","24.361","50","0.144","35","0.789","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30723997.998","366.07","26.534","50","0.099","35","0.66","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8966.879","0.106","0","50","0.176","35","13.631","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","16934.324","0.206","45.825","50","0.226","35","1.511","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","276937.92","11539.08","1.567","50","0.063","35","0.604","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","42215083.2","488.6","20.489","50","0.01","35","0.296","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24642083.52","285.209","13.95","50","0.03","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","37831354.56","437.863","18.23","50","0.05","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32040360","370.838","21.58","50","0.08","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35168325.12","407.041","18.04","50","0.02","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","198720","2.3",52.52,"120",2.27,"850",0.09,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1084320","12.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14288416","165.375","221.19","320","34.719","100","9.259","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7321850","143.812","437.912","320","501.057","100","474.254","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7551431.5","87.401","-","-","-","-",12.9848,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","3456","0.04","14.85","50","24.65","35","13.71","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","557069.125","6.448","-","-","-","-",0.2225,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","153406.609","1.776","-","-","-","-",0.479,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","37749.707","0.437","-","-","-","-",0.0031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","386289.624","16095.401",15.89,"150","-","-",0,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61638623.964","727.695","37.749","100","26.427","50","2.186","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56025064.351","675.246","41.253","100","26.966","50","1.607","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","94863.602","1.098","221.823","550","1.422","280","2.837","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361121.938","4.18","282.907","550","7.06","400","7.043","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","588384","6.81","258.85","550","6.99","400","8.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","895216","10.361","148.522","200","10.028","200","1.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","960859.875","11.121","50.878","200","7.672","200","1.135","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","294479.031","3.408","23.234","-","25.126","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1176233.25","13.614","68.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","672949.875","7.789","40.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4086522.25","47.298","90.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3198189.5","37.016","90.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3498111.25","40.487","64.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6164369.5","71.347","61.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1547671.375","17.913","43.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2057466.125","23.813","48.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1531647.5","18.676","68.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1633878.25","19.733","68.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3274660","136444.312","-","-","0.895","50","2.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3890679","45.031","45.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2272390","26.3","43.021","100","16.715","50","0.779","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422769.781","4.893","39.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2274291","28.932","-","-","22.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13643339","157.909","60.45","100","3.889","50","5.786","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","380746.188","4.407","55.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4763640","55.136","45.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3361580","38.907","69.791","100","-","-","3.716","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1031200","11.935","-","-","1.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3964801.75","45.889","28.785","50","2.774","35","2.68","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1983800","22.961","55.256","100","1.563","50","1.425","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6382700.5","73.874","64.417","100","1.802","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11332985","131.169","53.16","100","1.832","50","0.085","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10154592","117.53","86.02","200","23.71","200","5.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2506.27","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","724574.62","8.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3836963.75","44.41","99.34","300","2.76","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11233860","130.02","56.19","120","5.23","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7810188","90.4","47.85","100","0","50","4.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","231594.17","2.68","0.57","300","2.69","100","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1191327.75","13.79","73.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1215629.63","14.07","136.745","200","42.537","50","4.778","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1475326.75","17.08","127.244","200","43.681","50","3.261","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4166228.25","48.22","77.397","80","19.075","30","1.576","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3616005.75","41.85","75.072","80","21.809","30","2.886","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","730.17","0.01","0.898","80","2.944","30","141.362","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","448081.78","5.19","197.809","80","0.107","30","50.314","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3353559","38.814","20.85","100","0.418","50","2.921","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3268697.25","38.44",5.2068,"100",0.3624,"50",2.0242,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1816751.5","21.027","74.464","250","21.673","80","1.231","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995505.875","23.096","75.091","250","20.597","80","2.2","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2636781.25","30.518","71.828","250","0","80","137.618","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49001492","567.147","39.254","100","25.892","50","1.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8082563","93.548","284.16","320","5.99","100","4.08","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3417856","39.559","-","-","-","-",7.076,"20","正常"]