{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-02-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","606721.938","7.145","2.683","320","15.904","100","12.997","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1616069.75","18.704","1.612","320","25.55","100","62.993","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1226156.625","14.192","-","-","-","-",1.0949,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","158256.859","1.832","-","-","-","-",1.7912,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","19830630","229.521","-","-","-","-","1.011","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","788710.75","9.129","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1557491","18.026","2.347","320","161.233","100","1159.523","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","730680.188","8.457","111.188","300","12.142","100","2.124","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5734368","66.37","19.92","200","1.75","200","3.35","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","584365.625","6.764","32.646","320","0.858","100","14.94","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","631154.625","7.305","72.426","320","49.389","100","6.973","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1.878","0","-","-","-","-",8.0205,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1288,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2925171.5","34.126","83.482","200","8.362","50","5.683","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2309500.5","26.999","79.069","200","6.552","50","4.885","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2478020.75","28.907","83.114","200","4.988","50","5.065","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1094910.75","12.67","124.932","200","15.643","35","6.284","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","982843","11.38","107.825","200","7.656","35","3.783","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","913015.56","10.57","110.1","200","5.695","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2711120","31.38","116.995","200","8.944","35","0.434","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2062153.875","23.868","137.897","200","23.689","50","5.018","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1289270.5","14.922","125.654","200","7.623","50","2.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1464145.625","16.946","124.745","200","18.367","50","2.416","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4546281.6","52.619","16.115","200","7.341","35","4.792","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9054.121","0.107","6.863","50","0.091","35","18.568","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1201802.826","14.334","15.125","50","0.742","35","35.501","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11412.483","0.134","2.126","50","0","35","4.588","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","102.435","50","9.021","35","67.721","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10007789.76","416991.24","7.891","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27530858.88","318.644","15.975","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41406094.08","479.237","19.31","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-281845.44","-3.262","0.82","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31781194.56","367.838","17.34","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-400550.4","-4.636","1.49","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",47.67,"120",1.11,"850",0.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","955796.188","11.062","9.043","320","6.661","100","0.159","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5186915.5","60.034","-","-","-","-",13.1208,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8682749","100.495","204.432","320","27.022","100","3.845","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2760429","31.949","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1372032","15.88",8.86,"50",1.05,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","867839.125","10.044","-","-","-","-",0.0845,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","152256.062","1.762","-","-","-","-",0.7704,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","43021.125","0.498","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","638.798","26.617","2.15","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58400068.261","691.167",40.333,"100",26.101,"50",2.185,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","478955.987","5.655","110.95","100","58.009","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","24264.4","0.281","207.336","550","1.25","280","5.322","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357035.719","4.132","274.057","550","7.255","400","7.653","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","711936","8.24","257.37","550","6.45","400","7.03","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","875411","10.132","121.952","200","3.927","200","0.918","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","940635.5","10.887","55.307","200","5.959","200","5.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259057.438","2.998","25.354","-","10.816","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1145884.25","13.263","60.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756174.938","8.752","32.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3971867.25","45.971","73.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3241794.5","37.521","65.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2553034","29.549","58.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6236023","72.176","52.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1723647.25","19.95","38.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1871791","21.664","37.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1385348.25","16.816","63.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1682210.5","20.477","62.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3177060","132377.406","-","-","0.884","50","3.098","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3750079","43.404","42.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2500180","28.936","39.769","100","8.457","50","0.443","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","424045.719","4.908","31.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2283850","28.836","-","-","37.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15634508","180.955","34.292","100","3.971","50","4.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","491602.25","5.69","44.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4953240","57.329","36.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3319030","38.415","59.302","100","-","-","3.844","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1085200","12.56","-","-","2.072","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3430367.75","43.313","22.128","50","2.425","35","0.348","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1701425.75","19.692","41.638","100","0.729","50","1.401","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6144005","71.111","29.945","100","2.474","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10439925","120.832","48.186","100","3.747","50","0.237","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10798272","124.98","87.78","200","25.37","200","7.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2007.91","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","801437.06","9.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","195102","2.26","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","114972.14","1.33","19.67","120","27.63","100","25.25","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5864325.5","67.87","68.12","100","0","50","3.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177410.66","2.05","108.82","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328146.25","15.37","56.14","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1305463","15.11","167.955","200","46.175","50","4.675","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1423941.38","16.48","155.2","200","46.492","50","4.908","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3727670","43.14","77.574","80","18.581","30","0.913","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3241824.25","37.52","76.662","80","13.839","30","1.57","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1220.98","0.01","69.739","80","12.034","30","771.483","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3597711.25","41.64","75.622","80","27.159","30","1.452","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3419960.25","39.583","22.686","100","0.628","50","3.974","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2795617.5","32.887",9.8173,"100",0.9925,"50",6.2851,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1801826.25","20.854","74.838","250","8.789","80","1.475","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1918727.625","22.208","74.034","250","11.762","80","2.911","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2546159.25","29.469","514.892","250","0","80","1007.162","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50784120","587.779","39.472","100","26.34","50","2.804","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8008584.5","92.692","252.93","320","11.22","100","3.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3059423.5","35.41","-","-","-","-",7.488,"20","正常"]