{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","75752.477","0.899","116.582","320","38.432","100","11.129","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","685208.812","8.374","48.431","320","6.165","100","11.981","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1287413.625","14.901","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","204713.938","2.369","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17637690","204.14","-","-","-","-","0.883","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6395584.5","74.023","-","-","-","-",3.3142,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4668286","54.031","282.196","320","42.067","100","8.689","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671518.688","7.772","133.635","300","3.774","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2223936","25.74","19.25","200","1.88","200","2.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","804090.75","9.307","24.73","320","0.034","100","8.998","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","313799.438","3.632","35.447","320","53.106","100","11.372","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11731.104","0.136","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","890856.375","10.311","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2295963.25","26.8","77.721","200","13.454","50","5.627","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2576296.5","30.094","82.216","200","11.782","50","4.784","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2418144.75","28.197","87.991","200","8.756","50","5.094","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1205838.5","13.96","117.303","200","19.614","35","3.437","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","882989.31","10.22","111.472","200","7.601","35","3.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","939436.25","10.87","113.438","200","5.082","35","1.533","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","523155.75","6.05","10.366","200","7.432","35","8.147","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996060.5","23.103","141.799","200","21.414","50","3.322","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1344041.75","15.556","133.506","200","4.918","50","2.99","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495225.5","17.306","134.672","200","15.755","50","2.642","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5280595.2","61.118",22.218,"200",7.184,"35",5.829,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7866.782","0.095","11.415","50","0.535","35","20.003","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","771510.063","9.207","16.484","50","1.836","35","29.268","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10677.728","0.126","8.02","50","0.245","35","9.294","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","67.414","50","19.809","35","62.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9511715.52","396321.48","8.28","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7345918.08","85.022","8.371","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8729709.12","101.038","6.69","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-348537.6","-4.034","1.85","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48346329.6","559.564","19.1","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",55.65,"120",1.29,"850",0.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14848444","171.857","222.259","320","26.467","100","7.704","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5990777.5","69.338","-","-","-","-",9.7783,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9030407","104.519","211.268","320","33.419","100","2.376","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6334889","73.32","-","-","-","-",15.1325,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1398902.4","16.191"," \n11.47","50",1.39,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","715854.625","8.285","-","-","-","-",0.1498,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","141777.125","1.641","-","-","-","-",0.1994,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26711.41","0.309","-","-","-","-",0.0049,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","973.08","40.545","61.49","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48843245.257","578.581"," \n37.765","100",17.516,"50"," \n1.019","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","479641.303","5.671","5107.601","100","456.658","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","5.992","0","211.221","550","1.395","280","6.735","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340953.719","3.946","268.342","550","6.893","400","7.436","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","728352","8.43","259.2","550","6.66","400","7.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","754848","8.737","141.947","200","3.945","200","1.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","823416.812","9.53","71.122","200","4.993","200","5.786","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267713.094","3.098","23.703","-","12.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1044764","12.092","62.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","777214.812","8.996","34.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4082397","47.25","77.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3781712.75","43.77","86.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3471330","40.177","63.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6708308.5","77.642","54.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1794168.625","20.766","48.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1927713.75","22.312","44.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1430346","16.555","66.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1711533.5","19.809","71.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3149400","131225.047","-","-","1.15","50","3.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3787800","43.84","45.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2250750","26.051","41.303","100","9.199","50","0.537","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","419735.094","4.858","35.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2478662.75","28.688","-","-","32.007","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15119013","174.989","18.454","100","0.21","50","5.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","436133.719","5.048","37.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5107660","59.117","43.3","100","8.89","50","4.697","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3306210","38.266","67.242","100","2.054","50","4.071","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1031130","11.934","-","-","1.487","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3766126","43.589","24.323","50","2.429","35","0.657","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1839254.25","21.288","43.4","100","0.899","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6164157.5","71.344","34.61","100","0.848","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11610883","134.385","56.845","100","1.187","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9520416","110.19","74.61","200","34.65","200","4.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2015.27","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","639647.06","7.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","99827.43","1.16","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11094152","128.4","68.59","120","4.96","100","2.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7004221","81.07","67.78","100","0","50","3.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197707.42","2.29","97.59","300","0.12","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1378358.38","15.95","75.91","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1288223.13","14.91","130.238","200","47.529","50","5.999","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1409197.5","16.31","114.669","200","43.628","50","5.995","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3757964.5","43.49","77.621","80","27.209","30","0.949","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3255811","37.68","77.37","80","27.36","30","1.467","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1160.16","0.01","132.817","80","23.981","30","975.827","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3473373.75","40.2","75.461","80","25.451","30","1.565","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3454944.5","39.988","6.832","100","0.933","50","3.661","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3016978","35.483",14.369,"100"," \n2.8722","50",3.1539,20,"正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1755203.125","20.315","73.818","250","14.551","80","1.48","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1939745.375","22.451","75.215","250","20.484","80","2.503","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2543394.75","29.437","27.745","250","0.077","80","128.601","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49893188","577.468",40.2363,"100",25.5643,"50",2.962,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7844001","90.787","246.28","320","11.36","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3009608","34.833","-","-","-","-",11.86607,"20","正常"]