{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-03-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12499317","144.668","109.531","320","26.714","100","0.333","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14692339","172.427","101.161","320","47.555","100","2.58","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11283769","130.599","-","-","-","-",9.3582,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8637303","99.969","-","-","-","-",2.0705,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15283460","176.892","-","-","-","-","0.716","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","605054.875","7.003","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1702022","19.699","32.402","320","30.786","100","26.158","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682807.25","7.903","90.678","300","6.317","100","2.019","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1400544","16.21","12.43","200","2.44","200","0.35","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","392587.188","4.544","26.928","320","0.027","100","9.899","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12383344","143.326","141.037","320","33.261","100","0.33","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","163488.203","1.892","-","-","-","-",6.313,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6942246.5","80.35","-","-","-","-",1.1122,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2187966.75","25.507","110.442","200","20.447","50","6.068","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2522921.75","29.502","113.059","200","16.911","50","5.977","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2345471.5","27.358","112.258","200","20.261","50","5.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1153198.38","13.35","112.204","200","11.82","35","4.802","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","922099.38","10.67","111.091","200","8.609","35","5.13","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1049308.63","12.15","110.554","200","12.453","35","1.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3060328.75","35.42","113.222","200","13.145","35","0.766","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1911761.875","22.127","141.246","200","14.551","50","3.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1304565.375","15.099","126.579","200","3.781","50","3.071","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1428697.5","16.536","142.761","200","16.442","50","3.799","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4788460.8","55.422",19.418,"200",11.28,"35",5.94,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12559365","145.363","11.088","50","0.003","35","0.168","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","11324804","131.074","12.962","50","0.057","35","0.151","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","118427.314","1.395","37.216","50","0.497","35","18.622","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","57.45","50","1.477","35","24.336","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11093.504","0.131","0","50","0.078","35","2.545","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9.145","0","84.359","50","19.875","35","96.529","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33316816.32","1388200.68","19.979","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36206369.28","419.055","19.709","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33702765.12","390.078","18.98","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","21103096.32","244.249","45.86","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44036395.2","509.68","20.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48391862.4","560.091","19.72","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",52.38,"120",1.2,"850",0.91,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1213056","14.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13818190","166.886","160.533","320","23.478","100","7.66","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4649645.5","53.815","-","-","-","-",9.3749,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8571483","104.285","143.553","320","32.878","100","1.849","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6217440","71.961","-","-","-","-",13.8941,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1214265.6","14.054",14.07,"50",2.73,"35",0.72,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","372259","4.308","-","-","-","-",0.1341,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11601.982","0.134","-","-","-","-",0.5288,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5575.33","0.064","-","-","-","-",0.0033,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33591.048","1399.627","6.39","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56772790.537","683.391",41.936,"100",25.832,"50",3.168,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-18622662.8","-230.815","0","100","0","50","2958.628","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","260.138","0.003","165.038","550","1.229","280","17.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338960.938","3.923","250.21","550","6.848","400","8.197","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","691200","8","229.28","550","6.16","400","8.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","963085.875","11.147","141.35","200","5.945","200","1.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","971585.938","11.245","56.302","200","6","200","7.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276205.969","3.197","20.421","-","22.326","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072504.875","12.953","58.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","675742.625","8.278","31.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3450840.75","43.571","82.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3741352.75","45.526","72.225","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3914814","45.372","51.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7221208.5","91.859","53.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2287229","26.473","58.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2069265","23.95","46.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1469031.125","17.003","61.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1665960.375","19.282","62.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3175360","132306.844","-","-","1.117","50","5.064","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4047249","46.843","37.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2645859","30.624","46.031","100","9.996","50","0.434","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390339.469","4.518","29.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440866","28.251","-","-","21.092","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14170462","164.01","34.584","100","1.371","50","5.815","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","732297.188","8.476","33.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4699520","54.393","38.019","100","7.663","50","3.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3329480","38.536","58.199","100","1.534","50","4.068","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1097160","12.699","-","-","6.381","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3615634.5","41.848","20.144","50","2.215","35","0.726","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1926072.5","22.292","47.295","100","0.92","50","0.202","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5607042.5","64.896","33.243","100","0.696","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11438791","132.393","51.315","100","1.326","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7687008","88.97","80.9","200","18.95","200","9.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1403.57","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","674131.06","7.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3554688","41.14","77.39","300","1.91","200","2.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10730783","124.19","61.43","120","7.95","100","1.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6654789.5","77.02","64.53","100","0","50","3.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168999.48","1.96","4.48","300","29.21","100","26.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1029783.81","11.92","57.98","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1198811.25","13.88","122.984","200","39.987","50","7.463","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1532249.88","17.73","139.647","200","39.3","50","6.953","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3584660.25","41.49","68.071","80","16.554","30","0.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3106885.25","35.96","67.192","80","21.547","30","1.231","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","165562.05","1.92","7.704","80","34.487","30","242.448","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3066805.75","35.5","65.265","80","21.552","30","1.569","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","773228.375","8.949","0.001","100","0.199","50","3.253","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2685327.75","31.62","25.9325\n","100",1.7094,"50",5.1489,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1799490.375","20.827","63.266","250","25.199","80","1.915","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2599941.25","30.092","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2442335.25","28.268","41.151","250","0.33","80","59.282","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48382436","559.982",40.5816,"100",26.1025,"50",2.4977,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7790389.5","90.166","128.44","320","1.14","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2944099.5","34.075","-","-","-","-",8.969,"20","正常"]