{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11964903","142.324","105.281","320","15.43","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13435927","159.923","97.175","320","42.846","100","1.532","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10119757","117.127","-","-","-","-",8.2007,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8616209","99.725","-","-","-","-",2.068,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15730131","182.062","-","-","-","-","0.655","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1172939.125","13.576","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1711760.75","19.812","56.107","320","64.302","100","46.825","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657569.5","7.611","56.721","300","6.515","100","2.024","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3341088","38.67","12.34","200","2.15","200","0.6","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12046288","143.454","186.406","320","32.102","100","1.095","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12306045","142.431","181.899","320","35.829","100","0.364","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9069240","104.968","-","-","-","-",7.7871,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7135014","82.581","-","-","-","-",1.1455,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2101866.25","24.504","110.101","200","13.012","50","5.083","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2442852.75","28.512","110.506","200","12.653","50","6.039","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2296590.5","26.777","108.968","200","14.376","50","5.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1154023","13.36","108.388","200","9.616","35","4.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","779651.94","9.02","139.181","200","19.465","35","11.135","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","923992.19","10.69","110.913","200","11.065","35","1.672","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3046156.5","35.26","110.681","200","15.169","35","0.828","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1927494.75","22.309","147.413","200","22.004","50","3.567","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1317812.125","15.252","140.711","200","6.269","50","2.967","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1447993","16.759","128.957","200","12.579","50","3.726","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5134147.2","59.423",18.914,"200",11.789,"35",5.187,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","25230630","292.021","25.722","50","0","35","0.3","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","25672190","297.132","24.82","50","0","35","0.298","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","98980.806","1.162","29.578","50","3.254","35","13.401","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","55.468","50","10.237","35","29.287","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10664.484","0.126","0","50","1.004","35","3.701","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.244","0","104.265","50","29.208","35","101.656","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","120.96","5.04","0.854","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.946","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21934281.6","253.869","15.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","111352.32","1.289","0.94","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44153320.32","511.034","20.39","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37885423.68","438.489","17.64","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",53.38,"120",1.24,"850",0.85,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13695920","158.518","208.213","320","23.474","100","6.906","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4888627","56.581","-","-","-","-",9.5212,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7881988","91.227","199.305","320","34.993","100","1.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6103220.5","70.639","-","-","-","-",13.8266,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1176681.6","13.619",7.46,"50",1.62,"35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","216638.5","2.507","-","-","-","-",0.1175,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6184.032","0.072","-","-","-","-",0.2607,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17815.992","742.333","2.32","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54155422.315","639.783",40.033,"100",26.386,50,2.432,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33689747.576","-398.79","0","100","0","50","2229.63","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","498.156","0.006","310.174","550","2.08","280","11.483","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346857.062","4.014","281.725","550","6.835","400","8.065","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","669600","7.75","252.64","550","5.66","400","6.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1234815.125","14.302","145.71","200","5.666","200","1.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1365029.625","15.799","70.631","200","5.767","200","5.781","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266206.344","3.081","19.425","-","16.384","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1027175.875","11.889","50.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769518.188","8.906","26.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3764429.25","43.57","71.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4502465.5","52.112","46.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8082731","93.55","59.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2203282","25.501","53.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1862327.25","21.555","39.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1421325","16.45","53.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1575740.5","18.238","55.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142780","130949.641","-","-","0.927","50","4.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4036643.75","46.72","32.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2668277.5","30.883","49.493","100","7.607","50","0.461","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389925.469","4.513","27.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434496.25","28.177","-","-","28.753","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14391533","166.569","30.17","100","1.082","50","5.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","735182","8.509","31.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4531630","52.451","33.256","100","7.604","50","4.355","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3293350","38.118","51.31","100","1.698","50","4.02","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1090300","12.619","-","-","5.236","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3596122","41.622","18.637","50","2.322","35","0.168","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1945841.125","22.521","40.24","100","0.894","50","0.194","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5716536","66.164","27.08","100","0.618","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11232676","130.008","47.131","100","1.411","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4682880","54.2","56.92","200","4.29","200","8.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1386.52","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","730784.12","8.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3441055","39.83","80.14","300","1.14","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10696715","123.8","64.97","120","6.3","100","1.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7201615.5","83.35","64.27","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","71499.03","0.83","8.97","300","20.79","100","26.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1141296.75","13.21","62.02","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1972479.63","22.83","81.956","200","47.643","50","80.99","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1663710.13","19.26","133.487","200","44.312","50","5.819","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3594699.75","41.6","77.187","80","16.667","30","0.817","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2963900.5","34.3","77.667","80","21.207","30","1.128","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","252824.8","2.93","12.378","80","58.276","30","86.004","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2985413.75","34.55","75.53","80","7.755","30","1.333","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","765519.125","8.86","0","100","0.016","50","3.76","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3153774.75","37.042",18.383,"100",0.7295,"50",3.6052,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1768612.125","20.47","74.038","250","23.311","80","1.851","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2607747.75","30.182","1514","250","220.935","80","1254.71","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2429551.75","28.12","20.528","250","37.279","80","56.306","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48682172","563.451",40.6499,"100",25.3148,"50",2.4603,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7709141","89.226","256.14","320","4.56","100","3.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2712024.5","31.389","-","-","-","-",9.344,"20","正常"]