{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-05-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","792242.438","9.288","117.378","320","23.629","100","3.413","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13955702","163.865",127.5821,"320",23.1213,"100",2.0182,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2010310","23.267","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8157671.5","94.417","-","-","-","-",2.0866,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21607824","250.09","-","-","-","-","0.834","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2792255","116343.969","-","-","-","-","0.477","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1592951.625","18.437","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","255324.312","2.955","280.442","320","139.036","100","344.825","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","640797.625","7.417",86.7509,"300",5.9768,"100",2.2643,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5952096","68.89",6.6,"200",2.67,"200",1.29,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","420207.281","4.864","35.502","320","7.456","100","20.502","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","192238.703","2.225","44.207","320","10.316","100","6.378","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1311614.125","15.181","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","735544.25","8.513","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2292500.5","26.783","108.878","200","18.862","50","7.224","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2459075.25","28.72","109.212","200","20.445","50","4.112","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2424909.75","28.287","107.999","200","16.424","50","6.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1011620.94","11.71","112.075","200","30.337","35","3.806","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105703.47","1.22","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","957229.19","11.08","110.496","200","16.827","35","1.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3208180.75","37.13","114.909","200","24.939","35","0.814","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","320850.625","3.714","584.797","200","809.01","50","59.201","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1301161.25","15.06","127.285","200","2.719","50","2.805","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1547559.75","17.912","146.794","200","17.642","50","3.709","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2434363.2","28.176",18.55,"200",0.11,"35",4.32,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","34138928.35","402.967","25.058","50","0","35","0.407","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","61425.175","0.711","22.081","50","3.008","35","35.154","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9426.107","0.112","27.637","50","1.918","35","15.032","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.135","0","24.186","50","9.536","35","82.926","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36542940.48","1522622.52","18.793","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17706133.44","204.932","12.244","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.96","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","477023.04","5.521","2.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29733125.76","344.133","15.54","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41486860.8","480.172","17.36","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","191808","2.22",55.53,"120",0.9,"850",0.75,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1207008","13.97","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8342691","100.757","1129.97","320","723.932","100","4295.031","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4376777","50.657","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8502928","102.692",162.4461,"320",42.8852,"100",7.3211,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2550289","29.517","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1121212.8","12.977",10.96,"50",1.47,"35",0.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","316951.094","3.668","-","-","-","-",0.0426,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","237667.781","2.771","-","-","-","-",1.2769,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12748.035","0.148","-","-","-","-",0.0457,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65250.888","2718.787","25.52","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60633707.651","730.02",38.137,"100",27.082,"50",1.995,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","20975335.947","247.652",0.183,"100",0.1,"50",2.024,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","222.339","0.002","230.681","550","1.501","280","4.147","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364910.719","4.224","210.088","550","6.727","400","6.245","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","709344","8.21","217.53","550","5.55","400","7.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","536577.312","6.21","141.527","200","7.932","200","1.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1023070.5","11.841","55.886","200","7.251","200","9.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","247442.844","2.864","20.245","-","19.909","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1081456.25","12.517","50.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","731769.875","8.902","30.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3649282","42.237","68.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3841877","44.466","78.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4090603.75","47.345","54.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7070130","81.83","57.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1644968.5","19.039","52.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2549839.25","29.512","40.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1337265.625","15.478","61.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1803100.375","20.869","58.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3266680","136111.672","-","-","0.743","50","5.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4034176.5","46.692","34.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1785607.375","20.666","45.214","100","11.07","50","0.685","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398956.875","4.618","30.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2319961.25","26.851","-","-","26.555","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12240654","141.674","37.303","100","3.67","50","8.721","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","608535.875","7.043","33.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5286170","61.181","33.813","100","6.981","50","5.028","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3576850","41.398","51.716","100","1.561","50","3.984","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1102520","12.807","-","-","2.744","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3709493.25","42.934","20.093","50","2.236","35","0.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1287460","14.901","47.324","100","1.104","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","446180.781","5.164","119.442","300","0.495","100","3.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6706283","77.619","29.921","100","0.69","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9129957","105.671","53.118","100","1.576","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9990432","115.63","80.75","200","53.01","200","8.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1419.35","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","606249.38","7.02","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2926133.25","33.87","103.6","300","0","200","0.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10710501","123.96","55.99","120","5.97","100","1.82","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7160335.5","82.87","62.66","100","0","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146646.95","1.7","36.28","300","0.23","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348582.88","15.61","74.49","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1431144","16.56","142.326","200","47.938","50","3.516","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1473773","17.06","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3605463.5","41.73","65.204","80","19.488","30","0.954","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3025307.75","35.01","65.197","80","10.643","30","1.292","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","9419.34","0.11","4.658","80","55.538","30","101.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","387.892","80","0","30","25.067","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3261750.25","38.02","18.738","100","2.594","50","3.836","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2538819.5","29.915",7.6463,"100",0.2785,"50",3.5357,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2565571.25","29.694","37.106","250","5.565","80","18.769","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2589117.75","29.967","146.059","250","7.137","80","103.769","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1785835.25","20.669","63.892","250","23.742","80","3.678","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40529624","469.093",35.5598,"100",26.3716,"50",0.502,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8469263","98.024",124.8628,"320",0.463,"100",3.2684,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3336245","38.614","-","-","-","-",5.457,"20","正常"]