{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","26247.406","0.304","0","320","66.432","100","1.726","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13897478","163.217",134.7291,"320",68.9469,"100",2.3727,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","414069","4.792","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8310653","96.188","-","-","-","-",6.3704,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18100986","209.502","-","-","-","-","0.52","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2115186.5","88132.773","-","-","-","-","1.871","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","422312.25","4.888","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","59224.144","0.686","36.532","320","59.953","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673362.5","7.794","82.54","300","4.718","100","2.164","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1223424","14.16","17.35","200","7.93","200","0.78","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","179204.391","2.074","36.133","320","7.753","100","13.132","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","107546.172","1.245","6.751","320","3.341","100","1.789","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1435788.625","16.618","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2275839.75","26.522","102.383","200","22.276","50","5.792","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2645174.25","30.933","110.792","200","14.356","50","4.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2644451.5","30.838","107.693","200","14.241","50","5.848","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086093.25","12.57","115.876","200","20.405","35","3.858","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104305.85","1.21","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1064879.5","12.32","115.693","200","7.571","35","1.59","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3129399.75","36.22","112.838","200","29.052","35","0.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2045292.625","23.672","149.488","200","14.642","50","4.011","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1323063","15.313","148.298","200","4.262","50","2.851","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515707.625","17.543","152.649","200","11.005","50","3.609","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2183431.68","25.271",20.96,"200",0.12,35,0.53,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","833710.908","9.838","47.925","50","1.53","35","18.067","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2355117.25","27.27","24.128","50","0.237","35","5.903","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11319.358","0.134","0","50","4.06","35","48.72","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","25.891","50","16.063","35","83.446","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36685604.16","1528566.84","19.486","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","624801.6","7.232","2.08","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","477817.92","5.53","0.89","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","148193.28","1.715","0.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","14350193.28","166.09","10.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-6281.28","-0.073","0.48","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712\n","-",51.14,"120",1.04,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15769338","182.516","22.566","320","29.751","100","9.303","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3190970.75","36.932","-","-","-","-",11.1297,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8966432","103.778","212.636","320","23.689","100","2.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5952857","68.899","-","-","-","-",11.5374,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1009065.6","11.679","11.99","50","13.13","35","1.46","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","357519.375","4.138","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","121399.742","1.405","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24707.223","0.286","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","155279.664","6469.986","65.22","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61404063.658","725.092","36.164","100","26.797","50","2.572","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","465575.875","5.506","26.181","100","14.258","50","424.993","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","161532","1.87","314.223","550","1.808","280","8.959","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370429.844","4.287","288.047","550","5.232","400","6.485","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","713664","8.26","251.22","550","0.88","400","6.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","694589.312","8.039","144.635","200","0.377","200","1.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1039905.312","12.036","48.449","200","3.796","200","9.561","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274864.562","3.181","16.597","-","25.136","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1247982","14.444","50.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","724694.375","8.388","25.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3651203.5","42.259","76.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3466387","40.12","75.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4053244","46.912","58.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7237266.5","83.765","57.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1422710","16.467","49.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2352201.75","27.225","38.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1314614.625","15.215","58.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1459507.5","16.892","52.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3308600","137858.391","-","-","0.781","50","1.801","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4084023","47.269","30.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1745131.625","20.198","43.307","100","2.508","50","0.761","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404995.062","4.687","27.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2316399.75","26.81","-","-","38.46","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10457080","121.031","41.248","100","4.764","50","9.291","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","599852.125","6.943","30.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5264750","60.935","29.122","100","6.99","50","5.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3601570","41.685","57.023","100","0.776","50","3.741","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1114030","12.894","-","-","0.78","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3651960","42.268","20.498","50","2.109","35","2.296","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1455345.375","16.844","46.958","100","1.128","50","0.285","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","511242.781","5.917","94.842","300","1.359","100","5.821","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6765185","78.301","28.524","100","1.061","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9092022","105.232","50.178","100","1.389","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9482400","109.75","92.12","200","49.17","200","8.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1518.56","0.02","227.28","300","238.77","100","717.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","773018.19","8.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3383726.5","39.16","70.63","300","1","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11012064","127.45","67.86","120","1.3","100","2.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7255984.5","83.98","63.89","100","0","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159494.78","1.85","91.16","300","0.06","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291327.88","14.95","60.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1371364","15.87","142.169","200","48.692","50","3.248","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1319423","15.27","158.564","200","47.137","50","4.808","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3534157.75","40.9","76.852","80","18.748","30","0.885","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3214641.25","37.21","77.361","80","8.726","30","1.364","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2849720.5","32.98","77.161","80","18.592","30","2.891","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2075541.5","24.02","43.335","80","26.229","30","28.741","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3742205.25","43.313","18.571","100","1","50","3.728","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2639804.5","31.134",3.4757,"100",0.2461,"50",9.674,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2478648.5","28.688","98.838","250","143.027","80","289.703","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2604918.25","30.15","31.688","250","44.016","80","220.573","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1906370.125","22.064","75.336","250","27.231","80","4.618","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45496816","526.583","34.32","100","25.985","50","0.431","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8254656.5","95.54","251.8","320","15.91","100","4.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2006113.75","23.219","-","-","-","-",4.975,"20","正常"]