{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12648322","148.459","101.762","320","30.564","100","0.654","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13817578","164.611","97.917","320","38.926","100","0.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6552570.5","75.84","-","-","-","-",8.017,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8500833","98.389","-","-","-","-",6.783,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19233772","222.613","-","-","-","-","1.181","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2455738.25","102322.43","-","-","-","-","2.076","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7540306.5","87.272","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5643791","68.618","214.401","320","48.413","100","27.576","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657423.812","7.609","75.435","300","3.348","100","1.581","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1289088","14.92","6.99","200","5.31","200","2.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.09","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","65441.094","0.757","39.77","320","8.769","100","14.459","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","189609.516","2.195","83.574","320","3.23","100","20.88","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1009025.562","11.678","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2435115.25","28.665","111.111","200","23.616","50","6.069","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2752814","32.494","110.924","200","20.342","50","5.377","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2702677.5","31.76","109.01","200","20.159","50","6.07","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1032244.5","11.95","115.543","200","25.252","35","4.896","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1438096.63","16.64","116.193","200","27.203","35","3.732","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","991180.88","11.47","118.26","200","20.955","35","1.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2762572.5","36.54","111.587","200","22.012","35","0.655","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2023977.375","23.426","135.833","200","6.91","50","4.527","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233491.75","14.276","125.962","200","2.813","50","3.088","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502601.75","17.391","133.797","200","5.58","50","4.038","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2001741.12","23.168","11.51","200","1.3","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","23431472","271.198","20.626","50","0.464","35","0.373","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","25947116","300.314","23.081","50","0","35","0.331","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33721416.8","398.334","25.213","50","0.105","35","0.422","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","34439183.785","410.311","25.571","50","0.126","35","0.478","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8532.656","0.101","28.48","50","8.551","35","68.229","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","7.193","0","78.495","50","37.255","35","104.911","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36668928.96","1527872.04","19.817","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36367099.2","420.916","19.313","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35676080.64","412.918","19.05","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-152271.36","-1.762","0.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40508424","468.848","20.51","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43137601.92","499.278","18.03","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185760","2.15",51.99,"120",1.39,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14830049","179.107","33.938","320","20.868","100","6.267","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4469729.5","51.733","-","-","-","-",12.1933,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8388282.5","102.075","222.373","320","34.933","100","4.708","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6259061","72.443","-","-","-","-",10.9918,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","736992","8.53","35.62","50","57.9","35","56.43","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","463812.969","5.368","-","-","-","-",0.8262,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","153988.859","1.782","-","-","-","-",0.7187,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","51339.5","0.594","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","222526.56","9271.94","17.02","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50491237.142","609.903",37.783,"100",24.419,"50",2.063,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51072546.344","604.048",38.845,"100",24.629,"50",4.427,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","212240","2.456","291.909","550","5.042","280","8.433","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361440.812","4.183","237.271","550","5.518","400","0.879","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","725760","8.4","253.51","550","3.53","400","2.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","636652.188","7.369","144.5","200","3.283","200","1.052","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1024936.312","11.863","52.472","200","4.78","200","8.849","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275516.531","3.189","17.732","-","31.158","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1103263.875","13.324","49.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","746098.875","8.72","28.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3631354.25","43.857","74.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3284478.75","39.668","76.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4037141.25","46.726","56.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7098021","82.153","54.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1415130.75","16.379","43.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2404485.5","27.83","34.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1326880.375","15.357","62.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1517764.125","17.567","54.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261990","135916.562","-","-","1.055","50","5.571","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4014387.75","46.463","31.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1712565.125","19.821","50.334","100","8.25","50","0.811","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400693.062","4.638","29.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2329890.5","26.966","-","-","29.861","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10117896","127.751","38.444","100","4.612","50","8.19","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","719026.188","8.322","30.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4644080","53.751","29.739","100","11.391","50","5.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3552800","41.12","55.73","100","1.799","50","4.335","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3573490.5","41.36","19.014","50","2.236","35","2.366","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1436999.75","16.632","44.476","100","1.332","50","0.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","508823.312","5.889","106.913","300","0.152","100","5.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9651107","111.703","27.2","100","0.646","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8951402","103.604","47.634","100","1.353","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9002016","104.19","80.68","200","69.99","200","7.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1184.67","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","681854.81","7.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3333840.25","38.59","80.53","300","1.07","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10689916","123.72","49.62","120","1.65","100","2.81","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7280258.5","84.26","63.26","100","1.14","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194398.05","2.25","41.43","300","198.68","100","184.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363880.62","15.79","69.05","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1250056.5","14.47","138.824","200","48.34","50","4.468","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1241397.38","14.37","149.773","200","47.775","50","4.589","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3466520","40.12","75.811","80","19.488","30","0.883","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3017206","34.92","76.535","80","11.202","30","1.216","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2710415","31.37","76.857","80","21.606","30","1.958","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1292260.38","14.96","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3792897.5","43.899","18.336","100","1.075","50","5.052","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2731368.75","32.222",4.5694,"100",1.0197,"50",7.2971,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2429576.5","28.12","19.766","250","7.508","80","21.586","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1941618.25","22.472","75.171","250","19.331","80","3.47","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2749318.25","31.821","63.741","250","3.212","80","22.206","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45434304","548.724",34.3991,"100",23.9487,"50",0.7549,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8007528","92.68","182.19","320","44.16","100","4.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3088744.25","35.749","-","-","-","-",5.235,"20","正常"]