{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11928862","145.144","102.648","320","28.393","100","0.539","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13174464","163.787","99.181","320","38.752","100","4.802","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7177192.5","83.069","-","-","-","-",7.2737,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8566104","99.145","-","-","-","-",7.0917,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19202330","222.249","-","-","-","-","0.565","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2455789.25","102324.555","-","-","-","-","1.066","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","612402.125","7.088","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9747.629","0.113","133.284","320","79.758","100","14.358","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675985.625","7.824","92.348","300","4.61","100","1.866","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1423872","16.48","4.83","200","8.52","200","0.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7317777","98.22","170.44","320","33.759","100","0.827","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9227993","106.805","-","-","-","-",3.6822,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2382015.25","27.648","115.856","200","17.24","50","6.484","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2673964.5","31.287","108.254","200","16.876","50","5.183","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2730570.25","31.864","109.582","200","13.936","50","6.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046068.19","12.63","111.905","200","29.305","35","4.9","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1202325.5","13.92","114.649","200","24.617","35","3.331","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1035376.88","11.98","112.489","200","18.194","35","1.637","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3066199.5","35.49","114.66","200","21.841","35","0.722","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1956716.875","22.647","182.368","200","25.97","50","4.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1181782.375","13.678","182.728","200","10.961","50","3.021","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1501444.75","17.378","181.067","200","6.684","50","3.427","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2012212.8","23.29","11.29","200","3.94","35","2.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1026819.154","12.069","18.499","50","3.532","35","14.503","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24864932.833","297.501","26.825","50","0.229","35","0.73","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7568.005","0.089","0","50","0.186","35","70.951","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.924","0","15.205","50","9.314","35","82.825","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39726745.92","1655281.08","20.176","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","142145.28","1.645","1.092","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38837638.08","449.51","19.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-84352.32","-0.976","4.04","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-166760.64","-1.93","4.17","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47477784.96","549.511","20.14","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158112","1.83",52.12,"120",3.48,"850",1.65,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16286712","188.504","35.799","320","37.733","100","7.763","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","559.355","320","333.208","100","417.343","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5857708","67.798","-","-","-","-",9.803,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1019174.4","11.796","13.25","50","0.55","35","0.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","178712.75","2.068","-","-","-","-",0.2224,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","120398.578","1.394","-","-","-","-",1.2054,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","49974.152","0.578","-","-","-","-",0.0013,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","269730.936","11238.789","20.43","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56811712.654","673.287","37.846","100","24.593","50","2.288","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54399881.455","644.672","35.58","100","25.452","50","5.53","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","346701","4.013","250.489","550","8.1","280","3.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351342.344","4.066","265.312","550","5.213","400","3.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","780192","9.03","256.08","550","4.53","400","3.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","711478.688","8.235","154.675","200","5.804","200","0.673","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992181","11.484","55.557","200","5.78","200","9.195","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265913.875","3.078","18.05","-","26.297","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1163630.125","13.468","61.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730633","8.456","33.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3905349.25","45.201","79.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4039018.5","46.781","59.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5892940","77.949","58.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1244946.375","15.036","44.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2139023.25","25.965","37.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371221.25","15.871","65.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1625844.125","18.818","58.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3217450","134060.391","-","-","1.171","50","7.679","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994095","46.355","34.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1659663.5","19.209","45.169","100","7.042","50","0.967","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389483.969","4.508","27.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2272928.75","27.451","-","-","53.855","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12973158","150.152","41.963","100","3.67","50","6.413","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","605956.5","7.013","32.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1472258.625","17.04","30.106","100","10.632","50","5.41","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2981294.75","34.506","53.041","100","1.205","50","6.874","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1209620","14","-","-","1.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1437071.625","16.633","39.862","100","0.988","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","334171","3.868","101.452","300","1.343","100","5.929","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7670815","88.783","41.129","100","0.642","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8645714","100.066","49.813","100","0.808","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9126432","105.63","96.16","200","71.46","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1223.15","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","584751.81","6.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3128111.5","36.2","90.26","300","0.12","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10908828","126.25","56.68","120","1.33","100","4.58","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7168995","82.97","60.77","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161145.56","1.87","84","300","49.37","100","4.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329763.25","15.39","53.27","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","147565.38","1.71","201.13","200","182.853","50","11.838","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","202321.75","2.34","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3523184.75","40.78","76.386","80","28.405","30","0.737","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3134045.5","36.27","76.805","80","28.416","30","0.636","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2808515.25","32.51","77.716","80","28.437","30","1.931","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","772.94","0.01","1.709","80","19.97","30","19.517","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3846179.25","44.516","18.809","100","1.221","50","4.484","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2482504.5","29.265",5.4349,"100",0.7117,"50",7.1287,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2338171","27.062","76.703","250","32.56","80","7.849","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1847263.375","21.38","93.318","250","23.368","80","3.136","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2389104.25","27.652","8.514","250","16.551","80","25.842","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43450872","502.904","31.89","100","20.876","50","0.641","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6855755","79.349","272.18","320","19.97","100","4.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2401928","27.8","-","-","-","-",5.362,"20","正常"]