{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8998425","105.209","133.617","320","26.695","100","6.457","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14296146","168.987","107.182","320","32.608","100","6.082","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5440024.5","62.963","-","-","-","-",5.352,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9033332","104.552","-","-","-","-",6.614,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口",14692579,"-","-","-","-","-",0.543,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2012969.625","83873.727","-","-","-","-","0.296","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1383681.125","16.015","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9097.398","0.11","49.993","320","62.515","100","71.352","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665379.75","7.701","68.341","300","5.382","100","1.851","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1423872","16.48","5.39","200","5.27","200","1.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7655990.5","90.581","228.178","320","34.603","100","1.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","164756.719","1.907","28.49","320","43.36","100","7.043","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9467181","109.574","-","-","-","-",3.168,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2634067.25","32.148","113.659","200","16.812","50","6.483","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2647792.25","32.375","108.038","200","14.981","50","5.387","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2661719.5","32.496","110.5","200","14.53","50","6.34","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035971","11.99","108.731","200","28.92","35","5.723","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1099908.75","12.73","108.713","200","16.141","35","3.411","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1064495","12.32","108.539","200","9.971","35","1.813","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2966919","34.34","117.219","200","21.182","35","0.69","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1965970.625","22.754","169.667","200","13.857","50","4.775","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1183383.75","13.697","177.284","200","5.91","50","2.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1396480.75","16.163","173.952","200","8.74","50","3.324","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1768711.68","20.471","15.15","200","0.57","35","3.62","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","76.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","968730.211","12.014","20.588","50","0.934","35","10.574","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17389.836","0.216","24.966","50","2.434","35","40.249","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7859.468","0.098","73.667","50","22.624","35","56.061","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","48323.038","0.6","45.007","50","0.423","35","1.159","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27850970.88","1160457.12","15.117","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.893","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23881080.96","276.401","13.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-224311.68","-2.596","1.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1923350.4","22.261","1.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43502892.48","503.506","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",51.6,"120",1.73,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17193772","199.002","38.255","320","24.824","100","7.616","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","10934.653","0.126","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","515.964","320","153.967","100","19.38","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6291173","72.814","-","-","-","-",11.306,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","438825.6","5.079","46.99","50","53.99","35","5.5","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","276633.75","3.202","-","-","-","-",0.027,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9163.763","0.106","-","-","-","-",0.71,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","73536.328","0.851","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","233429.16","9726.215","14.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58072697.955","685.759","36.148","100","25.408","50","2.521","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55731797.079","658.12","40.845","100","24.66","50","2.618","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","360169","4.169","244.086","550","7.334","280","2.875","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368289.406","4.263","266.797","550","5.256","400","2.994","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","783648","9.07","251.83","550","2.9","400","1.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","626528.375","7.251","167.626","200","5.42","200","0.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1135572.875","13.143","55.39","200","5.674","200","10.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290527.688","3.362","15.232","-","40.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1073923","12.43","52.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","847100.5","9.804","26.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3877123.75","44.874","75.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4088349","47.319","61.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7103351.5","82.215","56.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1783092.5","20.638","44.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1880796.5","21.768","35.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371907.5","15.879","61.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639650.625","18.977","57.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2703136.25","135380.219","-","-","1.367","50","4.635","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3471077.75","45.914","31.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1524124.125","17.64","44.37","100","7.358","50","1.052","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385872.719","4.466","30.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2383029.75","27.581","-","-","44.13","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13513012","156.401","34.264","100","4.307","50","6.395","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","615382.375","7.122","34.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994283.5","34.656","31.658","100","13.828","50","8.918","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2827669.75","32.728","55.031","100","1.42","50","5.989","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","989958.938","11.458","-","-","1.16","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3924680","45.424","18.463","50","1.353","35","0.454","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1513456.875","17.517","41.484","100","1.008","50","0.238","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","393443.062","4.554","104.071","300","0.871","100","5.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7791645.5","90.181","50.663","100","0.856","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9502789","109.986","52.653","100","1.096","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8665056","100.29","82.02","200","61.55","200","8.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1466.53","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","614972.12","7.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3190401","36.93","79.87","300","0.88","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10824069","125.27","61.63","120","2.64","100","3.47","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7201713","83.29","63.4","100","0","50","2.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136432.72","1.58","99.51","300","0.02","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391288.38","16.1","66.53","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1338618.5","15.49","167.714","200","45.359","50","4.381","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1293183.75","14.97","161.436","200","46.648","50","4.638","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3524725.5","40.8","75.858","80","27.963","30","0.891","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3096134.5","35.83","76.335","80","26.715","30","0.816","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2708910.5","31.35","77.019","80","27.473","30","2.422","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","694811.19","8.04","9.948","80","19.786","30","33.211","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3764478.25","43.57","18.353","100","0.634","50","4.567","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2731372","32.169",5.758,"100",1.43,"50",8.149,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1736662.625","20.1","74.517","250","27.696","80","1.333","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2671409.5","30.919","39.847","250","9.245","80","15.678","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2438161.25","28.22","13.779","250","21.522","80","26.833","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45562716","527.346","33.933","100","21.62","50","0.634","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8418471","97.436","216.67","320","4.22","100","4.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3390698.25","39.244","-","-","-","-",4.49,"20","正常"]