{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","-",143.9582,110.7289,"320",20.9612,"100",0.2974,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14391265","168.924",150.7221,"320",58.1799,"100",2.6961,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6495053.5","75.174","-","-","-","-",6.5467,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8941546","103.49","-","-","-","-",7.0055,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1574375.25","65598.977","-","-","-","-",1.00514,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12925962","149.606","-","-","-","-",0.3346,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15599.804","0.181","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","147608.297","1.708","334.766","320","374.588","100","549.094","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676998.75","7.836",41.7637,"300",4.6826,"100",2.3211,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1534464","17.76",4.99,"200",3.51,"200",1.12,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","11.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7943185.5","93.271",163.2384,"320",46.6226,"100",1.1555,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","322564.625","3.733","109.872","320","67.717","100","17.157","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9466019","109.56","-","-","-","-",3.2076,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2679868.5","31.296","103.863","200","15.712","50","6.44","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2775461","32.393","106.596","200","19.383","50","5.416","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2824960.5","32.94","110.35","200","17.764","50","6.207","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1028334.81","11.9","92.338","200","26.276","35","4.269","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1244707.25","15.03","88.902","200","17.448","35","3.369","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1060673.88","12.28","96.397","200","12.748","35","1.67","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2859395.75","34.53","89.645","200","26.647","35","0.718","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1973895.875","22.846","155.445","200","19.814","50","4.656","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222253","14.146","152.626","200","10.686","50","3.139","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1419335.25","16.428","157.532","200","9.12","50","3.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2255264.64","26.103",20.55,"200",11,"35",6.14,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","17.96","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2761713.5","31.964","5.261","50","14.89","35","3.928","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","10737574","124.278",9.574,"50",0.063,"35",0.12,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40009189.15","472.986",35.434,"50",0.03,"35",0.551,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.437","50","4.556","35","44.527","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8769.928","0.104","0.092","50","0.086","35","54.312","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","168.647","0.002","18.897","50","11.816","35","69.272","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39777747.84","1657406.16","18.728","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16069752","185.992","11.614","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23608238.4","273.244","13.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-218808","-2.532","1.4","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45836737.92","530.518","21.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47884789.44","554.222","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131328","1.52",51.54,"120",2.78,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16310768","196.99",55.0653,"320",41.8789,"100",4.2364,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4274933","49.478","-","-","-","-",7.3365,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5939991.5","75",166.397,"320",17.3041,"100",7.9958,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6075082.5","70.314","-","-","-","-",9.2574,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","934675.2","10.818",17.82,"50",1.94,"35",0.38,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","114316.898","1.323","-","-","-","-",0.3259,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","26392.33","0.305","-","-","-","-",1.1374,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","85168.226","0.986","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","147102","6129.25","9.41","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57498567.712","692.534",36.837,"100",25.197,"50",1.731,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56531856.669","668.786",38.475,"100",26.173,"50",3.066,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","364464","4.218","251.736","550","5.63","280","2.424","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350942.062","4.062","144.832","550","5.383","400","0.569","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","780192","9.03","185.82","550","3.65","400","5.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","566769.875","6.56","166.232","200","5.478","200","0.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1023708.812","11.848","54.645","200","4.69","200","11.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297486.344","3.443","16.582","-","36.558","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1019663.438","12.315","52.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","692523.25","8.382","24.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3275554.5","45.494","74.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3060273","40.77","61.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4127546.5","47.772","60.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7491800","86.711","56.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1772507.5","20.515","43.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1970260.375","22.804","34.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1360603.875","15.748","58.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1644657.5","19.035","55.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3465094.75","144378.938","-","-","1.07","50","5.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3921531.25","45.388","31.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1545126.5","17.883","42.443","100","7.942","50","1.071","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390687.219","4.522","26.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2386879.5","27.626","-","-","30.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13608469","157.505","30.139","100","2.908","50","5.756","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","716478.375","8.293","43.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2983440","34.53","28.428","100","11.204","50","6.862","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2644654.5","30.609","52.305","100","1.435","50","6.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","993748.75","11.502","-","-","1.066","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3943017.75","45.637","18.778","50","1.97","35","0.469","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1465282.25","16.959","41.412","100","0.985","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","10066.814","0.116","142.392","300","0.758","100","5.74","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7807951","90.37","46.477","100","0.992","50","0.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9527978","110.278","49.767","100","1.049","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9216288","106.67","67.07","200","58.71","200","10.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1292.94","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","732198.25","8.47","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3068189","35.51","84.05","300","0.58","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10879066","125.91","67.49","120","2.98","100","1.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6328732.5","73.25","71.91","100","0.88","50","4.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159798.36","1.85","69.29","300","0.28","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1352616.5","15.66","68.91","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1368944.5","15.85","116.147","200","37.959","50","6.076","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1216358.75","14.08","112.039","200","39.573","50","3.121","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3334777.25","38.6","57.074","80","27.7","30","0.748","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2918121.75","33.77","59.102","80","27.272","30","0.78","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2737758","31.69","62.81","80","27.831","30","3.006","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2826769.5","32.72","7.209","80","12.84","30","44.15","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1382850.375","16.005","170.29","100","5.66","50","16.471","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2291178","27.033",6.1397,"100",0.2716,"50",8.0987,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1763480.5","20.411","58.099","250","28.246","80","1.231","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2553957","29.56","73.215","250","0.844","80","26.985","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2425076.25","28.068","44.392","250","28.034","80","28.957","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","29655746","343.238",28.136,"100",18.2753,"50",0.6521,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8235503.5","95.318",77.0773,"320",11.9709,"100",2.003,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3981145.25","46.078","-","-","-","-",7.297,"20","正常"]