{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11775058","138.17",161.2199,"320",34.3854,"100",0.5434,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13660368","160.308",143.7578,"320",34.9622,"100",4.7229,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7354300.5","85.119","-","-","-","-",6.7199,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8998402","104.148","-","-","-","-",7.0666,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1370483.25","57103.469","-","-","-","-",0.686,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14936608","172.877","-","-","-","-","0.411","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","692047.375","8.01","-","-","-","-",0.4107,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","53786.531","0.65","176.905","320","169.475","100","218.894","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663796.688","7.683",40.0292,"300",7.4685,"100",2.3283,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1242432","14.38",4.87,"200",4,"200",0.94,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","9.1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8242328","98.163",161.2199,"320",34.3854,"100",0.5434,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10594140","122.617","188.805","320","30.958","100","0.849","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11511803","133.238","-","-","-","-",3.128,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6964464.5","80.607","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2382137","29.102","77.8","200","17.592","50","6.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2672858.25","32.727","78.941","200","18.381","50","5.465","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2674860.75","33","89.539","200","17.611","50","6.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063236","12.31","116.424","200","26.061","35","4.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1223485.13","14.78","108.338","200","23.539","35","3.918","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1051508.38","12.17","114.112","200","11.865","35","1.726","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3040320.5","35.19","113.82","200","19.918","35","0.715","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1833882.125","21.226","132.628","200","14.001","50","4.269","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1215811.75","14.072","122.705","200","7.765","50","2.908","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1435853.75","16.619","134.53","200","8.368","50","3.281","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2005110.72","23.207",22.83,"200",10.37,"35",6.51,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","1.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2646815.75","30.634","0.565","50","17.563","35","3.502","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37772020.668","463.288",32.562,"50",0.172,"35",0.533,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","34.824","50","1.513","35","36.059","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8435.82","0.102","0","50","0.424","35","60.266","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.331","0","163.3","50","26.312","35","93.31","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39510115.2","1646254.8",24.6,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.803","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","147450.24","1.707","1.55","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45702809.28",528.968,25.85,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48522032.64","561.598",24.44,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","78624","0.91",32.43,"120",2.14,"850",1.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17803178","206.055",243.0018,"320",15.5991,"100",4.9922,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4865137.5","56.31","-","-","-","-",4.9769,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7296641.5","84.452",249.0274,"320",36.2584,"100",7.0545,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6639781","76.849","-","-","-","-",9.483,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","821577.6","9.509",6.83,"50",0.62,"35",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13184.546","0.152","-","-","-","-",1.0338,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17565.631","0.203","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","132891.144","5537.131","15.13","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54773939.251","648.312",35.736,"100",23.851,"50",1.508,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51510072.252","609.035",35.455,"100",24.299,"50",2.862,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","360279","4.17","252.784","550","5.577","280","2.857","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","328329.438","3.8","189.199","550","4.883","400","0.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","764640","8.85","252.77","550","3.93","400","2.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","442070.688","5.116","125.394","200","4.076","200","0.653","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","842751.875","9.754","62.284","200","3.454","200","10.271","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293206","3.394","17.362","-","43.644","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1071767.125","12.405","54.665","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744523.5","8.617","28.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3907414.25","45.225","74.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4266351.5","49.379","70.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4074541.5","47.159","56.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8024530","92.876","55.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1668050.5","19.306","42.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2053898.75","23.772","35.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350850.375","15.635","54.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1584616.75","18.34","56.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3324638.25","144549.453","-","-","0.948","50","6.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3749363.5","45.282","31.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1589873.75","18.401","40.288","100","5.018","50","1.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374705.906","4.337","26.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2355151","27.259","-","-","34.835","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12789654","148.028","34.387","100","1.794","50","6.319","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","709795.625","8.215","29.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3057263","35.385","29.28","100","12.006","50","6.725","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2519505","29.161","53.039","100","1.019","50","6.915","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","983629.938","11.385","-","-","2.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3844654","44.498","16.508","50","1.96","35","0.666","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1500205.875","17.364","38.371","100","1.159","50","0.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","898697","10.402","113.689","300","2.917","100","5.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7894529","91.372","46.114","100","1.111","50","0.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9770028","113.079","47.622","100","1.071","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8992512","104.08","77.02","200","82.17","200","8.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1239.63","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","592692.56","6.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3453032","39.97","102.63","300","0.74","200","2.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10975787","127.03","67.39","120","4.16","100","1.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7159063","82.8","62.37","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141662.66","1.64","43.21","300","0","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1358327.88","15.72","74.68","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395877.63","16.16","148.069","200","49.172","50","3.891","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1195844","13.84","131.643","200","48.639","50","3.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3472209.75","40.19","74.364","80","27.014","30","0.76","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3226152.25","37.34","76.795","80","27.272","30","1.348","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2727879.75","31.57","76.661","80","27.578","30","2.419","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1723.55","0.02","29.837","80","19.772","30","21.274","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3511081.5","40.638",18.0181,"100",0.9029,"50",4.3915,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2789326.75","32.877",5.7728,"100",0.3416,"50",8.1834,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1743436.5","20.179","74.162","250","26.456","80","1.254","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2505028.5","28.993","117.384","250","24.685","80","52.186","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2432483.25","28.154","6.272","250","3.076","80","15.749","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45783176","529.898",34.634,"100",23.8899,"50",0.5908,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1377616.62","15.945","166.52","320",583.47,"100","103.14","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]