{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11212958","133.437",151.8124,"320",37.2255,"100",0.4215,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12659272","148.644",157.976,"320",15.1486,"100",7.3821,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6663946","77.129","-","-","-","-",7.024,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9214203","106.646","-","-","-","-",7.2611,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2050638","85443.25","-","-","-","-",1.34601,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16257380","188.164","-","-","-","-",0.4825,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","64873.906","0.751","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1648489.875","19.909","80.642","320","79.383","100","208.161","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","623667.312","7.218",110.6818,"300",12.2353,"100",2.3309,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1444608","16.72",2.11,"200",2.57,"200",3.36,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7023747.5","82.102",157.9743,"320",47.7881,"100",0.9879,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12601663","147.92",150.1857,"320",50.6637,"100",0.5472,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9110688","106.214","-","-","-","-",3.8947,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5409581","62.611","-","-","-","-",5.115,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2505533.5","30.328","108.182","200","16.362","50","6.661","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2593959.25","31.7","116.656","200","22.446","50","5.521","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2827436","34.516","113.512","200","14.123","50","6.966","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1423524.5","16.48","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1121343.5","13.54","91.099","200","29.821","35","3.388","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1087260.5","12.58","93.569","200","29.372","35","1.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3034768.25","35.12","94.995","200","23.439","35","0.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1892587","21.905","143.753","200","18.061","50","3.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1212994.625","14.039","139.014","200","11.95","50","2.868","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1468362.875","16.995","147.1","200","9.865","50","3.506","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1957124.16","22.652",16.87,"200",4.76,"35",7.49,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1358182.625","15.72",0.073,"50",0.915,"35",0.174,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","527842.629","6.501","37.803","50","0.468","35","8.536","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","289788.566","3.502",0.653,"50",0.093,"35",0.606,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8658.826","0.103","7.205","50","14.266","35","64.578","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","27131.896","0.326","45.494","50","0.09","35","1.427","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35358405.12","1473266.88","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.941","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32704128","378.52","19.04","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","117659.52","1.362","1","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11081586.24","128.259","9.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47718936","552.302","19.33","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",49.38,"120",1.83,"850",17.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15547586","179.949",41.6329,"320",32.9347,"100",6.9579,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","147.995","320","1069.693","100","2.172","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6078652.5","70.355","-","-","-","-",8.6044,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","336182.4","3.891","16.99","50","28.02","35","4.75","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","757818.125","8.771","-","-","-","-",20.3374,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","252845.328","2.926","-","-","-","-",20.0917,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41946.469","0.485","-","-","-","-",1.0274,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","240737.64","10030.735","6.75","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51562217.802","609.527",35.751,"100",23.376,"50",2.834,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49067877.686","580.042",37.938,"100",23.845,"50",2.688,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393484","4.554","180.244","550","5.254","280","2.478","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371923.344","4.305","154.906","550","1.45","400","2.538","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","172.01","550","1.85","400","6.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","458750.375","5.31","145.728","200","4.503","200","0.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","782425.625","9.056","66.096","200","4.641","200","10.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277799.75","3.215","17.932","-","24.545","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1049995.625","12.153","48.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","718640.062","8.318","21.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3873207.25","44.829","79.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3711316.75","42.955","74.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086524.25","47.298","57.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7334761.5","84.893","54.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1657108.25","19.18","41.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1947764","22.544","31.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1344732.375","15.564","47.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1614426.125","18.686","55.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3286411.25","143715.75","-","-","0.905","50","5.866","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3911955.75","45.277","30.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1507864.125","17.452","40.986","100","8.511","50","0.741","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386736.688","4.476","24.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372369","27.458","-","-","31.647","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12611815","145.97","25.944","100","5.808","50","6.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","636903.375","7.372","26.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3000949.75","34.733","27.631","100","12.843","50","7.549","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1845321.5","21.358","33.398","100","0.4","50","7.012","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","979987.375","11.342","-","-","1.54","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3807946.5","44.074","15.927","50","0.945","35","1.082","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1586913.125","18.367","41.567","100","0.694","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7995592","92.542","31.555","100","0.779","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9670915","111.932","46.999","100","1.329","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10400832","120.38","89.13","200","53.61","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1304.35","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","593518.81","6.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","169501.41","1.96","1354.45","300","505.51","200","355.07","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","57.41","120","85.23","100","63.83","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7169423","82.92","56.34","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155280.44","1.8","58.09","300","0.26","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294686.25","14.98","59.03","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1360313.5","15.74","114.295","200","35.757","50","4.193","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1194263.5","13.82","122.398","200","41.501","50","2.937","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2975843","34.44","222.717","80","0.862","30","23.533","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3009881","34.84","199.1","80","0","30","8.296","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3021246.75","34.97","61.446","80","27.412","30","3.069","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3218870.5","37.26","58.14","80","27.782","30","2.008","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3697374.5","42.794",23.4617,"100",1.4287,"50",3.0694,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2494690.75","29.428",8.4508,"100",0.8661,"50",0.5467,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1736050.75","20.093","65.106","250","28.486","80","1.336","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1890727.5","21.883","63.208","250","25.832","80","2.171","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2397529","27.749","71.566","250","59.677","80","199.475","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47404432","548.662",35.3176,"100",23.0939,"50",0.5467,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3336.886","0.039","563.11","320","950.87","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","31587.072","0.366","-","-","-","-","0","20","停机"]