{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12451616","146.158","114.143","320","18.238","100","0.275","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13883126","162.915","117.216","320","26.294","100","4.157","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6154830.5","71.236","-","-","-","-",6.9411,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8971829","104.655","-","-","-","-",7.5413,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1814509","75604.547","-","-","-","-","1.086","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15779018","182.628","-","-","-","-","0.491","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15840.648","0.183","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1353178.125","15.662","73.735","320","57.414","100","0.006","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","636827.125","7.371","74.807","300","9.112","100","1.917","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1491264","17.26","2.39","200","7.83","200","1.96","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8208102.5","95.435","27.304","320","34.962","100","0.803","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10872518","127.229","127.052","320","42.139","100","0.766","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9258810","107.917","-","-","-","-",4.0101,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6528340","75.56","-","-","-","-",4.9725,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2528145.5","29.513","72.368","200","19.593","50","6.613","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2818069.75","32.889","70.873","200","22.324","50","5.643","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3209361.75","37.435","71.18","200","18.312","50","7.504","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1127404.75","13.05","97.63","200","31.223","35","5.95","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1329140.38","15.38","90.841","200","27.864","35","3.387","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1097910.25","12.71","96.081","200","15.406","35","1.577","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3004028","36.28","94.237","200","16.624","35","0.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1900115.75","21.992","142.391","200","18.61","50","3.8","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1239015.5","14.34","132.2","200","13.68","50","3.244","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479214","17.12","137.743","200","9.645","50","4.449","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2124921.6","24.594",39.6,"200",11.68,"35",2,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12385175","143.347","13.501","50","17.101","35","1.717","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38186182.091","450.666","20.423","50","0.163","35","0.431","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36293804.22","434.097","19.893","50","0.184","35","0.481","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6675.293","0.079","100.408","50","3.595","35","71.878","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","109.108","0.001","56.235","50","5.496","35","56.537","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36238700.16","1509945.84","19.936","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","822052.8","9.514","0.542","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35004908.16","405.149","19.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23174121.6","268.219","20.71","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46475372.16","537.909","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49129778.88","568.632","19.42","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158112","1.83",46.09,"120",13.81,"850",5.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12666876","169.043","35.516","320","18.95","100","9.199","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1383.779","320","772.178","100","214.451","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5960497.5","68.987","-","-","-","-",8.9342,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","898041.6","10.394",12.88,"50",3.53,"35",0.39,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","568673.438","6.582","-","-","-","-",2.3774,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250126.906","2.895","-","-","-","-",1.8966,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59563.008","0.689","-","-","-","-",1.1278,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143022.432","5959.268",3.45,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59360469.721","711.552","37.449","100","25.034","50","1.523","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55625613.548","668.539","38.051","100","26.462","50","3.119","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394750","4.569","172.54","550","4.521","280","2.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368962.188","4.27","156.402","550","0.693","400","2.348","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","544320","6.3","57.06","550","0.62","400","6.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","425722.406","4.927","154.672","200","3.561","200","0.768","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","819222.25","9.482","68.422","200","3.896","200","10.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285496.188","3.304","18.921","-","29.013","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","999425.688","12.122","58.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","697876.875","8.428","18.795","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3781263.75","45.667","61.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3378510.75","42.658","53.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4135457.25","47.864","65.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7703883.5","89.165","57.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1753175","20.291","43.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2056197.875","23.799","33.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1352216.25","15.651","53.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1656636.25","19.174","62.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2308813.25","96200.555","-","-","0.841","50","5.157","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3922094.25","45.395","33.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1464382","16.949","40.322","100","8.55","50","0.813","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377054.219","4.364","27.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2370875.5","27.441","-","-","33.843","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12591918","145.74","31.542","100","5.167","50","6.487","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","667470","7.725","29.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3086340.25","35.722","25.484","100","11.119","50","7.125","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2292878","26.538","38.094","100","0.601","50","7.018","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3808745","44.083","18.291","50","0.983","35","1.112","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1524488.875","17.644","42.418","100","0.595","50","0.285","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7934765","91.838","30.695","100","0.405","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8625745","99.835","43.627","100","1.096","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10063008","116.47","87.04","200","42.4","200","4.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1221.25","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","561274.5","6.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","170814.39","1.98","629.73","300","178.17","200","133.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1478.36","120","336.02","100","382.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7166917","82.95","59.05","100","0.25","50","3.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165082.27","1.91","64.05","300","0.01","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1377050.88","15.94","67.03","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1377610.13","15.94","116.507","200","36.786","50","4.572","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1168831.88","13.53","126.447","200","39.894","50","4.223","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4157458.25","48.12","129.136","80","0.499","30","41.407","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2106896","24.39","81.63","80","0","30","5.596","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2977445","34.46","59.038","80","27.604","30","2.24","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3420688.5","39.59","57.198","80","27.793","30","1.583","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3669873.25","42.475","22.643","100","1.679","50","2.976","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3117197.25","36.756",1.4509,"100",2.1497,"50",8.0999,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1801606.5","20.852","63.023","250","26.82","80","1.438","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1931374","22.354","64","250","22.934","80","3.231","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2415374.25","27.956","31.554","250","0","80","16.879","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47578556","551.061","33.853","100","21.599","50","0.608","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4145100.75","48.495","528.41","320","34.98","100","2.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","485663.187","5.621","-","-","-","-",13.87,"20","正常"]