{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12479323","148.582","117.132","320","32.33","100","0.323","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1616310.25","18.707","0","320","0.359","100","0.144","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7129097","82.513","-","-","-","-",7.6538,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","56039.078","0.649","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2526750","105281.242","-","-","-","-","1.08","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19346908","223.922","-","-","-","-","0.591","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15819.339","0.183","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","650240.75","7.526","73.905","320","116.951","100","20.533","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655617","7.588","134.232","300","5.666","100","1.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6576768","76.12","0.73","200","0.5","200","2.62","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8517496","99.841","28.071","320","34.346","100","0.732","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12074124","141.348","203.127","320","19.522","100","2.262","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9267410","107.262","-","-","-","-",4.6245,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6419343","74.298","-","-","-","-",4.9048,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2732832.75","31.906","109.542","200","20.326","50","7.204","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2732245.5","31.86","114.676","200","23.956","50","5.899","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3081966.5","35.947","114.726","200","17.303","50","7.033","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102081","12.76","109.182","200","12.704","35","4.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1406744.25","16.28","105.674","200","9.455","35","3.445","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1081235.25","12.51","114.095","200","8.205","35","1.608","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2538211.25","33.57","117.468","200","13.285","35","0.692","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1847852.875","21.387","160.747","200","20.884","50","4.335","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1210021.875","14.005","149.987","200","19.509","50","3.044","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1542147.75","17.849","153.786","200","11.685","50","4.793","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1379030.4","15.961",20.24,"200",6.91,"35",0.37,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2179252.25","25.223","0.186","50","10.693","35","1.405","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1405606.027","16.587","22.263","50","2.014","35","14.434","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14786.209","0.176","24.744","50","1.613","35","41.322","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16470.428","0.193","10.538","50","2.818","35","69.098","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1305.203","0.015","46.397","50","10.403","35","46.416","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2617.92","109.08","3.263","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2170117.44","25.117","1.022","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6123202.56","70.87","1.39","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-194590.08","-2.252","0.83","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45342037.44","524.792","20.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","3427652.16","39.672","1.08","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",51.53,"120",10.39,"850",3.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","611914.562","7.082","648.199","320","1147.097","100","3.271","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3295410","38.141","-","-","-","-",7.382,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7562220","87.526","227.564","320","30.478","100","1.638","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1822939.25","21.099","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","695692.8","8.052","13.59","50","2.47","35","0.58","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3967.208","0.046","-","-","-","-",0.7114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10929.988","0.126","-","-","-","-",0.855,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8.66","0","-","-","-","-",1.4228,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","144147.552","6006.148","3.65","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57262026.931","677.644","37.757","100","25.207","50","1.842","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53722722.066","635.972","36.968","100","23.63","50","3.178","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409532","4.74","253.44","550","4.462","280","3.091","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362553.781","4.196","225.118","550","1.066","400","1.804","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","537408","6.22","246.55","550","2.05","400","0.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","548222.438","6.345","148.178","200","2.312","200","0.816","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","917327.562","10.617","62.272","200","3.077","200","11.769","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270168.219","3.127","20.238","-","15.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1051369.5","12.169","52.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","718335.25","8.314","28.056","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3916102.25","45.325","62.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3800106","43.983","61.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4015514.75","46.476","58.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7731031","89.48","48.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1877517.125","21.73","43.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2066629.125","23.919","36.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367713","15.83","32.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1609901","18.633","56.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3435539.25","143147.453","-","-","0.817","50","6.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4000927.5","46.307","32.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1640468","18.987","39.288","100","3.762","50","0.57","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378463.312","4.38","23.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2369366.25","27.423","-","-","40.437","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12257447","141.869","32.603","100","4.425","50","7.693","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","589293.938","6.82","25.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3059021.75","35.405","22.946","100","12.67","50","6.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1912217.5","22.132","40.186","100","1.084","50","7.217","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1545701.5","17.89","44.927","100","1.073","50","0.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7858926","90.96","29.225","100","0.353","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8701318","100.71","42.704","100","0.86","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8988627","104.04","74.57","200","45.07","200","7.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2509420","29.04","122.98","200","65.29","200","8.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1278430","14.79","59.65","200","68.78","200","11.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1025740","11.87","60.84","200","59.82","200","12.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3392544.75","39.26","39.75","100","26.21","35","1.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1199325.37","13.88","59.51","300","1.26","100","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1239.66","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","806690.75","9.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3377205.75","39.09","79.7","300","1.01","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1824669","21.11","68.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","122931.23","1.42","159.22","120","91.65","100","42.4","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7369989","85.3","59.43","100","1.02","50","4.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19470700","225.35","20.73","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175589","2.03","46.08","300","0.07","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5507510","63.74","32.84","100","0","50","3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1268650.12","14.68","63.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1974340","22.85","99.98","200","75.85","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1277190","14.78","114.13","200","85.26","200","6.74","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1356239.5","15.7","143.155","200","44.127","50","5.145","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1189494.25","13.77","152.85","200","48.118","50","4.858","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3541136.25","40.99","72.399","80","25.783","30","0.704","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","12939.92","0.15","176.326","80","0","30","5.576","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3080267.25","35.65","74.215","80","25.96","30","1.996","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3311235.5","38.32","74.762","80","27.311","30","1.161","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3714945.5","42.997","24.232","100","1.134","50","3.762","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2441933.75","28.69",6.6879,"100",0.6726,"50",8.0404,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1718053.875","19.885","74.211","250","24.332","80","1.612","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1925270.5","22.283","72.953","250","25.5","80","3.277","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2423226.75","28.047","129.93","250","11.761","80","33.113","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27584214","319.262",32.6007,"100",21.3261,"50",0.7304,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8398440","97.204","251.84","320","23.56","100","3.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3524771.5","40.796","-","-","-","-",10.662,"20","正常"]