{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7364337.5","86.463","256.115","320","21.551","100","28.474","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13958805","163.837","116.18","320","39.599","100","0.269","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5783463","66.938","-","-","-","-",5.952,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8987773","104.025","-","-","-","-",6.385,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3568250.5","148677.094","-","-","-","-","2.219","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","27214336","314.981","-","-","-","-","0.665","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","601752.625","6.965","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","732068.875","8.473","9.034","320","4.375","100","2.332","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663412.812","7.678","108.716","300","4.726","100","1.934","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.71","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","389801.094","4.561","25.079","320","0","100","10.912","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12899997","151.066","203.988","320","47.6","100","1.384","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","291556.531","3.374","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6201914.5","71.781","-","-","-","-",4.867,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3337893.5","40.728","111.726","200","23.462","50","7.161","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3328205.25","40.661","114.348","200","22.387","50","6.13","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3443184","42.001","114.476","200","19.399","50","7.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1159396.13","13.42","115.754","200","14.503","35","3.703","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1131311.25","13.66","112.336","200","14.564","35","3.219","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1159731","13.42","115.906","200","11.104","35","1.555","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2606809.5","30.17","118.332","200","13.804","35","3.227","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1941988.5","22.477","152.661","200","18.55","50","4.062","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1268369.125","14.68","143.561","200","9.85","50","3.15","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496391.75","17.319","153.183","200","10.627","50","3.611","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3103729.92","35.923","13.39","200","10.75","35","3.52","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","15.38","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2811105.5","32.536","0.384","50","13.432","35","3.057","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","755476.901","8.9","13.959","50","7.855","35","34.715","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29524518.787","352.04","25.527","50","0.403","35","0.636","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8428.229","0.1","0","50","2.379","35","225.03","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","28529.186","0.343","49.855","50","0.065","35","1.006","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19621457.28","817560.72","12.838","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.528","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24292370.88","281.162","16.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-370975.68","-4.294","1.97","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1034925.12","11.978","2.09","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50373273.6","583.024","20.55","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","64800","0.75",43.94,"120",1.47,"850",3.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16742425","193.778","244.084","320","29.241","100","4.733","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","13529.637","320","171.222","100","31.537","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6443170","74.574","-","-","-","-",8.314,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1071878.4","12.406","31.59","50","4.28","35","1.15","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","489159.312","5.662","-","-","-","-",1.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","70788.914","0.819","-","-","-","-",1.069,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36335.074","0.42","-","-","-","-",0.491,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143870.16","5994.59","6.13","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57525006.59","679.926","37.315","100","25.648","50","2.195","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57037522.374","675.593","38.65","100","25.13","50","4.297","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411924","4.768","263.273","550","3.979","280","2.906","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365986.469","4.236","250.848","550","1.227","400","0.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","573696","6.64","249.91","550","1.87","400","3.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","561564.5","6.5","3212.93","550","75.914","400","8.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","448296.719","5.189","160.994","200","2.759","200","1.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1052331.875","12.18","53.572","200","4.736","200","7.787","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278699.875","3.226","21.062","-","18.146","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1048358.688","12.134","57.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","688330.188","7.967","30.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3970656.25","45.957","69.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3652637.5","42.276","62.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3786117","43.821","65.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5849862.5","67.707","48.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1633703.875","18.909","45.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1730379.875","20.028","30.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1370326","15.86","68.405","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1685761.625","19.511","65.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3676895.25","153204","-","-","0.97","50","4.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3970223.5","45.952","34.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1738693.75","20.124","40.163","100","8.19","50","0.528","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380972.125","4.409","19.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2350829.75","27.209","-","-","30.345","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12886985","149.155","36.186","100","7.594","50","8.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","473633.969","5.482","28.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3012199.5","34.863","28.57","100","13.462","50","5.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","969579","11.222","53.818","100","0.579","50","5.879","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","925239.25","10.709","-","-","2.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1505302","17.422","48.163","100","0.894","50","0.283","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8056215","93.243","31.118","100","0.649","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10872739","125.842","46.333","100","1.385","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6050364","70.03","93.25","200","49.85","200","8.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2380980","27.55","135.87","200","58.17","200","13.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1380210","15.97","59.69","200","55.79","200","16.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1069670","12.38","51.51","200","47.37","200","15.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3292373.5","38.1","39.76","100","24.2","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1190135.5","13.77","30.67","300","0.89","100","5.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1325.52","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","584265.25","6.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3166417","36.65","87.73","300","1.3","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1700161.37","19.67","59.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10477518","121.26","69.64","120","8.76","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7170975","82.94","59.12","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20924900","242.18","28.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151391.95","1.75","29.95","300","0","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5649510","65.38","37.01","100","0","50","2.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1331555.75","15.41","73.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1529860","17.7","102","200","38.03","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1377080","15.93","120.22","200","42.21","200","1.99","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1701933.75","19.7","115.901","200","36.589","50","4.007","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1257018.38","14.55","142.365","200","46.414","50","5.108","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3653004.25","42.28","76.125","80","12.27","30","0.663","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","171233.34","1.98","177.886","80","0.122","30","6.339","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3287487","38.05","77.143","80","25.425","30","1.99","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3273522.75","37.89","76.4","80","25.223","30","1.571","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2697571.75","31.222","25.107","100","0.816","50","4.145","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2987758.75","35.237",3.505,"100",0.548,"50",6.291,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2509740.5","29.048","212.864","250","14.424","80","333.085","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1969200.5","22.792","74.781","250","26.161","80","5.589","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2392469.25","27.691","0.421","250","22.57","80","15.444","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46011436","532.54","35.881","100","22.138","50","0.81","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8193624.5","94.834","235.18","320","47.53","100","3.95","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3101808","35.901","-","-","-","-",9.46,"20","正常"]