{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12620257","147.722","145.217","320","12.914","100","0.438","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13229346","155.247","114.858","320","24.104","100","0.745","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7745925","89.652","-","-","-","-",6.544,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8506434","98.454","-","-","-","-",6.478,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2377849.25","99077.055","-","-","-","-","0.662","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20162952","233.368","-","-","-","-","0.844","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","404759.062","4.685","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","748075.625","8.658","561.208","320","462.819","100","90.627","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685207.625","7.931","101.198","300","2.675","100","1.647","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9620640","111.35","3.24","200","3.91","200","3.89","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.55","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","395809.844","4.631","27.084","320","0","100","11.522","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11980253","140.207","114.861","320","42.438","100","1.01","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","317655.094","3.676","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6623899.5","76.666","-","-","-","-",4.901,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2712491","31.627","61.864","200","21.83","50","6.858","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2971637.25","34.692","72.792","200","16.032","50","5.859","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3709590.25","43.252","339.048","200","68.459","50","365.006","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1138880.25","13.18","91.863","200","19.619","35","4.026","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1185652.13","13.72","89.191","200","26.975","35","3.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1173441.63","13.58","92.738","200","19.801","35","1.523","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2947909.75","34.12","92.16","200","11.427","35","1.576","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2004621","23.202","132.996","200","7.61","50","4.074","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1234258.875","14.285","129.588","200","5.768","50","2.833","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1587322.625","18.372","131.648","200","7.368","50","3.419","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3449027.52","39.919","13.15","200","8.75","35","5.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1237536","14.323","0.436","50","15.591","35","3.383","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38674806.921","456.703","21.296","50","0.202","35","0.381","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5467.919","0.064","27.124","50","3.234","35","46.234","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5686.581","0.067","27.709","50","5.411","35","117.604","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3.885","0","67.242","50","2.783","35","75.348","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39329.28","1638.72","2.79","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-495123.84","-5.731","1.64","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44210283.84","511.693","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1354829.76","15.681","3.43","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",46.65,"120",1.41,"850",1.65,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16613788","192.289","110.738","320","45.213","100","6.179","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1765.856","320","471.993","100","29.592","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6110670","70.725","-","-","-","-",8.388,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","978048","11.32","23.08","50","2.52","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","11413.858","0.132","-","-","-","-",0.773,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14255.438","0.165","-","-","-","-",0.552,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4482.229","0.052","-","-","-","-",0.61,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139102.344","5795.931","14.39","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51141329.874","605.244","35.5","100","25.723","50","1.34","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46995653.258","556.056","36.896","100","25.622","50","2.087","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405523","4.694","172.785","550","2.993","280","3.546","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372817.25","4.315","166.268","550","0.526","400","0.575","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","597888","6.92","192.73","550","1.49","400","8.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","576946.125","6.678","3570.92","550","54.568","400","0.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","366627.344","4.243","156.542","200","3.935","200","1.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1119259.25","12.954","53.158","200","5.229","200","7.217","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282624.562","3.271","20.78","-","16.76","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","953099.625","11.031","51.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701867.062","8.124","29.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3860532.75","44.682","73.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4139605.75","47.912","49.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4442952.5","51.423","62.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6281668","72.704","50.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1892210.875","21.901","47.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1827203.375","21.148","29.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371321","15.872","65.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639022.5","18.97","65.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3496004.75","145666.859","-","-","0.939","50","4.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975903.5","46.017","34.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1537437.75","17.794","40.298","100","8.034","50","0.479","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384506.156","4.45","17.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2363298.75","27.353","-","-","31.756","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12894958","149.247","33.216","100","8.631","50","8.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","568151.25","6.576","29.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994452.5","34.658","28.646","100","15.272","50","6.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1461959","16.921","61.588","100","0.499","50","6.394","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","969616.562","11.222","-","-","1.199","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1492308.25","17.272","42.352","100","1.355","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8081408.5","93.535","30.554","100","0.604","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10886508","126.001","43.513","100","1.506","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6529334","75.57","79.33","200","56.25","200","8.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2213520","25.61","140.1","200","73.19","200","17.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1229540","14.23","59.57","200","65.81","200","16.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1078540","12.48","46.07","200","51.76","200","18.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4191366.5","48.51","59.58","100","18.85","35","1.27","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1164827.37","13.48","25.99","300","1.14","100","5.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1432.26","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","664534.94","7.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3251124.25","37.63","86.52","300","1.04","200","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1977668.62","22.88","78.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10908049","126.25","67.49","120","3.06","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7371238","85.32","56.18","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19016400","220.09","31.49","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178704.83","2.07","50.05","300","0.49","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4993620","57.79","49.04","100","0","50","0.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","890665.62","10.31","198.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","123676","1.43","258.3","200","117.45","200","20.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145390","1.68","358.21","200","145.51","200","17.02","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1760665.13","20.38","80.609","200","27.132","50","4.513","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1289325.5","14.92","122.062","200","39.543","50","4.664","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3770151.5","43.64","55.077","80","24.033","30","0.758","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2510334","29.05","79.384","80","0.016","30","4.394","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3120027","36.11","57.584","80","27.296","30","2.429","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3257334.25","37.7","55.612","80","26.95","30","2","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3781643.75","43.769","21.502","100","0.782","50","3.038","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2904849.5","34.289",1.615,"100",1.522,"50",11.297,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2559990","29.63","26.571","250","3.671","80","11.185","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1964924.125","22.742","64.014","250","14.573","80","5","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2418405","27.991","3.973","250","9.002","80","9.758","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47036756","544.407","34.098","100","21.608","50","0.788","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8227610.5","95.227","105.63","320","29.06","100","4.13","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3393609.5","39.278","-","-","-","-",11.043,"20","正常"]