{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12401049","145.086","138.035","320","28.89","100","0.477","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12486190","146.274","85.275","320","34.126","100","0.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8527185","98.694","-","-","-","-",6.395,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8677964","100.439","-","-","-","-",6.501,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2785285.5","116053.555","-","-","-","-","0.834","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22029908","254.976","-","-","-","-","0.561","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","625182.688","7.236","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","781706.688","9.048","652.939","320","547.724","100","47.194","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679408","7.864","95.046","300","3.568","100","1.88","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10824192","125.28","6.73","200","1.07","200","4.3","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373406.344","4.369","28.898","320","0.001","100","12.36","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11589909","135.705","196.467","320","43.453","100","0.629","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","305954.375","3.541","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6511921","75.37","-","-","-","-",4.92,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2697295","31.488","108.312","200","19.749","50","6.847","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2965925.5","34.645","118.73","200","18.446","50","5.944","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4059232.75","47.178","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1194893.63","13.83","83.866","200","20.457","35","1.715","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1081006.63","12.51","87.143","200","21.414","35","3.79","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1121057.25","12.97","91.961","200","18.764","35","1.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2994991.5","34.66","93.679","200","13.072","35","0.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1993895.125","23.078","132.11","200","6.465","50","4.52","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1256383.875","14.542","130.749","200","4.791","50","3.123","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423021.5","16.47","124.419","200","5.407","50","3.771","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2392934.4","27.696","23.24","200","7.57","35","3.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2676821.25","30.982","0.45","50","15.934","35","2.727","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40946257.944","484.124","26.493","50","0.141","35","0.367","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38857183.522","464.448","25.145","50","0.255","35","0.487","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11227.488","0.133","11.774","50","3.323","35","111.355","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3.761","0","13.921","50","10.493","35","73.637","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39959490.24","1664978.76","21.415","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","71245.44","0.825","2.257","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39026586.24","451.697","19.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","8905377.6","103.072","34.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44637799.68","516.641","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48461224.32","560.894","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",47.49,"120",2.54,"850",2.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16450556","190.4","27.722","320","19.69","100","5.522","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","34.508","320","0.949","100","0.292","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6309090.5","73.022","-","-","-","-",8.723,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1017273.6","11.774","24.11","50","3.73","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","642000.812","7.43","-","-","-","-",2.257,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","269562.344","3.12","-","-","-","-",1.423,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","75932.664","0.879","-","-","-","-",0.605,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134913.216","5621.384","5.75","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61471409.866","728.102","38.102","100","25.566","50","2.168","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52135960.705","616.204","39.529","100","25.519","50","2.939","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402747","4.661","259.004","550","3.75","280","3.663","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375296.812","4.344","250.052","550","1.203","400","0.469","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609120","7.05","249.16","550","2","400","2.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","392003","4.537","251.215","550","29.947","400","1.327","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","602427.062","6.972","155.206","200","4.939","200","1.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1089471","12.61","52.56","200","6.877","200","7.463","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287342.062","3.328","21.07","-","23.498","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1046108.562","12.108","53.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","714011.062","8.264","30.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3832180.5","44.354","79.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4100180.25","47.456","58.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3788839","43.852","55.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6494221","75.165","48.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1862282.625","21.554","44.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1872405.75","21.671","25.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1389287.125","16.08","64.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1682078.75","19.468","60.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3495390.25","145641.281","-","-","0.768","50","4.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3965133.5","45.893","32.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1584297.375","19.232","40.313","100","9.726","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392870.812","4.547","17.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2232723.25","27.204","-","-","29.31","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13000668","150.471","37.79","100","7.391","50","8.251","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505339.844","5.849","28.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3090350.75","35.768","27.376","100","14.341","50","6.484","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1510516.375","17.483","62.316","100","0.526","50","6.687","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","966954.75","11.192","-","-","1.052","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1493268.625","17.283","42.617","100","1.177","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8101715.5","93.77","29.925","100","0.601","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11004591","127.468","42.276","100","1.413","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5223838","60.46","88.78","200","42.63","200","6.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2442150","28.26","135.55","200","67.58","200","13.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1388430","16.06","59.57","200","50.82","200","15.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1093740","12.65","46.73","200","40.59","200","18.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4441807","51.4","59.67","100","16.67","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1124144","13.59","23.59","300","1.2","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1426.94","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","777805","9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3125113.75","36.17","105.03","300","1.12","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1849290.75","21.4","80.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10837422","125.43","50.66","120","1.86","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7209802","83.45","58.26","100","1.03","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18984200","219.72","28.86","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167083.53","1.93","42.22","300","3.84","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5210570","62.92","43.07","100","0","50","0.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","458892.12","5.31","9.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","141969","1.64","246.48","200","108.45","200","19.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142919","1.65","356.67","200","136.61","200","22.08","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2116871","24.5","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1303429.75","15.09","162.008","200","46.389","50","4.967","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3682794.5","42.62","75.401","80","12.788","30","0.614","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3166656.5","36.65","76.691","80","27.046","30","0.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","214455.19","2.48","178.046","80","51.39","30","458.228","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3258015.5","37.71","76.368","80","17.604","30","1.255","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3775844.25","43.702","23.261","100","1.324","50","4.161","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2734514.75","32.278",1.15,"100",1.56,"50",12.826,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2564136","29.678","33.712","250","3.081","80","11.728","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1950800.75","22.579","72.865","250","7.438","80","2.178","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2407593.25","27.866","17.468","250","54.787","80","9.389","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47309572","547.564","35.106","100","21.79","50","0.876","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8110895","93.876","240.14","320","60.66","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6955588","80.504","-","-","-","-",0.377,"20","正常"]