{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12403944","145.176","114.406","320","24.212","100","0.41","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13483804","157.841","102.843","320","33.243","100","0.679","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7188547.5","83.201","-","-","-","-",6.4276,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8605121","99.596","-","-","-","-",6.52,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2793926.75","116413.602","-","-","-","-","0.922","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21424894","247.973","-","-","-","-","0.573","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1693235.25","19.598","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","784318.438","9.078","574.988","320","519.424","100","45","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668467.812","7.737","94.691","300","6.31","100","1.948","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10698912","123.83","8.95","200","0","200","4.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.21","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367641.875","4.305","30.253","320","0.001","100","12.761","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11483787","134.439","195.734","320","42.6","100","0.614","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","537802.062","6.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6482286","75.026","-","-","-","-",4.705,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2710223","31.626","113.711","200","13.014","50","6.852","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2929626","34.204","113.089","200","20.865","50","5.925","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2852478.75","33.352","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1196546.13","13.85","88.376","200","21.008","35","2.068","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1159955.5","13.43","93.488","200","22.439","35","3.64","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046634.38","12.64","96.317","200","16.373","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3015431.25","34.9","97.292","200","13.645","35","0.753","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042276.25","23.637","150.449","200","15.41","50","5.121","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1272063.875","14.723","145.083","200","8.176","50","3.448","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504366.5","17.412","156.864","200","10.735","50","4.411","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2632962.24","30.474","18.76","200","8.85","35","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3028089.25","35.047","0.429","50","16.342","35","3.184","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40978678.578","483.992","26.183","50","0.141","35","0.393","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38838391.019","463.763","25.297","50","0.256","35","0.488","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8559.865","0.101","18.841","50","0.664","35","73.386","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.085","0","36.465","50","23.174","35","84.142","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38089249.92","1587052.08","21.177","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.976","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38868940.8","449.872","19.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11114651.52","128.642","18.12","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44778683.52","518.272","19.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34616583.36","400.655","16.52","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","123552","1.43",49.44,"120",0.96,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16658468","192.806","33.773","320","32.152","100","5.724","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","33.269","320","0.182","100","0.298","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6263370","72.493","-","-","-","-",8.0444,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1046995.2","12.118","25.27","50","3.3","35",0.3,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","626152.25","7.247","-","-","-","-",2.3533,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","268082.25","3.103","-","-","-","-",1.6102,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66920.359","0.774","-","-","-","-",0.605,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","135021.048","5625.877","5.57","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62069032.554","734.106","38.016","100","25.748","50","3.263","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58971151.223","696.313","39.451","100","25.378","50","3.461","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403845","4.674","262.909","550","3.723","280","2.868","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372366.656","4.31","250.153","550","1.174","400","0.493","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","605664","7.01","242.24","550","2.02","400","1.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432635.312","5.007","318.236","550","14.259","400","1.271","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","597359.875","6.914","151.014","200","5.484","200","1.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1102256.75","12.758","53.679","200","7.664","200","7.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289011.562","3.345","19.744","-","25.431","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037761.312","12.011","50.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","715484.625","8.281","30.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3820473","44.218","75.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4071109.5","47.119","54.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3775752.25","43.701","55.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6489603","75.111","48.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2008128.375","23.242","46.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1876545.625","21.719","26.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373126","15.893","65.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1688483.125","19.543","60.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3543620","147650.828","-","-","0.768","50","4.246","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3955820.25","45.785","32.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1572626.75","18.202","40.316","100","10.886","50","0.43","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391655.812","4.533","17.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2361289.5","27.33","-","-","28.347","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12977239","150.2","31.845","100","7.237","50","8.233","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505875.938","5.855","24.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3056220.25","35.373","26.384","100","14.482","50","6.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1483126","17.166","54.66","100","0.468","50","6.635","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","963029.062","11.146","-","-","1.117","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1500354.125","17.365","40.49","100","1.006","50","0.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8063531.5","93.328","28.121","100","0.396","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10979958","127.083","41.594","100","1.127","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5236387.5","60.61","93.38","200","40.02","200","7.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2711020","31.37","131.35","200","50.77","200","18.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1327830","15.36","59.74","200","52.24","200","16.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1105980","12.8","46.62","200","42.33","200","20.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4656851.5","56.24","59.68","100","16.41","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1177336.25","13.62","20.7","300","1.21","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1405.83","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","784059.12","9.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3191368.75","36.94","84.85","300","0","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1870885.12","21.65","82.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10899892","126.15","62.48","120","0.99","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7291998","84.4","57.91","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19593800","226.77","28.54","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167575.36","1.94","33.51","300","0","100","1.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7004660","81.07","40.86","100","0","50","0.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","825663.12","9.56","11.12","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","125584","1.45","236.05","200","79.85","200","25.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","147876","1.71","1293.04","200","296.04","200","105.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2351146.25","27.21","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1233985.63","14.28","155.571","200","47.755","50","6.609","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3787143","43.83","75.746","80","9.105","30","0.617","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165313.75","36.64","75.063","80","16.158","30","0.567","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","7182.65","0.08","127.613","80","4.501","30","14.54","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3297333.75","38.16","76.575","80","21.344","30","1.611","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3613566","41.824","22.378","100","1.683","50","3.566","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2782410","32.77",1.9441,"100",1.3143,"50",11.913,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2563889.5","29.675","44.716","250","2.736","80","11.458","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1920519.625","22.228","76.786","250","6.068","80","2.369","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2434290.75","28.175","25.717","250","40.937","80","8.556","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47099688","545.135","34.167","100","21.881","50","0.903","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8112123.5","93.89","247.6","320","49.46","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6564914","75.983","-","-","-","-",0.31,"20","正常"]