{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11883192","145.226","142.774","320","16.692","100","0.504","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12666847","154.829","129.876","320","40.529","100","0.888","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6742362","78.037","-","-","-","-",6.346,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8376359","96.948","-","-","-","-",5.828,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2822158.5","117589.938","-","-","-","-",0.203,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20358386","235.63","-","-","-","-",0.981,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","242519.578","2.807","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","816770.938","9.453","153.879","320","127.106","100",27.258,"20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","709276.188","8.209","71.455","300","4.794","100",2.112,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11390976","131.84","9.5","200","4.48","200",4.79,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","581404.75","6.729","0.354","320","0.197","100",9.245,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12306915","142.441","196.676","320","27.182","100",3.508,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","150449.156","1.757","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6657409","77.053","-","-","-","-",4.672,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2878867.5","33.58","116.433","200","23.335","50","6.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3062310.25","35.819","110.516","200","23.922","50","7.654","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2470798.5","28.777","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063096.88","12.84","113.311","200","13.092","35","3.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1098218.63","12.71","114.11","200","10.933","35","4.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1187483.5","13.74","112.298","200","4.566","35","1.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3214176.5","37.2","108.96","200","5.926","35","0.649","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1112808","12.88","138.73","200","8.15","50","64.956","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1271713.125","14.719","156.221","200","7.973","50","3.03","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1552279.375","17.966","165.639","200","8.673","50","3.357","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2850629.76","32.993","19.79","200","11.66","35","3.66","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","7.54","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","773006.125","8.947","0.156","50","0.079","35","1.935","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","735977.972","8.696","10.39","50","0.823","35","37.182","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","612740.361","7.096","31.083","50","0.935","35","14.304","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8811.44","0.104","0.088","50","3.735","35","60.335","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","29.522","50","1.868","35","66.951","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8553712.32","356404.68","17.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.021","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13126043.52","151.922","9.64","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12534575.04","145.076","23.16","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42608851.2","493.158","18.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17941357.44","207.655","12.66","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","136512","1.58",54.1,"120",0.92,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13185782","152.613","1297.911","320","1705.314","100","482.201","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4526213","52.387","-","-","-","-",10.634,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8805433","101.915","35.931","320","4.219","100","1.505","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2187319.25","25.316","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","928281.6","10.744","19.65","50","0.76","35","0.11","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","357674.094","4.14","-","-","-","-",2.357,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","71345.078","0.826","-","-","-","-",0.297,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","76873.633","0.89","-","-","-","-",0.66,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139785.504","5824.396","3.71","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40231267.024","474.608","34.304","100","23.496","50","1.572","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36619290.616","440.097","37.189","100","23.826","50","2.238","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","400734","4.638","259.646","550","3.839","280","2.639","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371924.375","4.305","251.319","550","1.28","400","0.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","637632","7.38","247.36","550","1.84","400","1.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428167.094","4.956","276.064","550","16.193","400","0.973","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","627049.562","7.258","165.895","200","2.263","200","1.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1118443.75","12.954","52.966","200","3.83","200","7.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290852.125","3.366","21.272","-","22.067","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1060136.5","12.27","53.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","715044.938","8.276","30.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923820.5","45.415","86.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4062282","47.017","58.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3873361.25","44.892","55.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6542527.5","75.724","51.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1868781","22.57","50.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1832304.25","22.129","27.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1402518.625","16.233","67.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1740045.5","20.139","62.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3551480.75","147978.375","-","-","0.757","50","3.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3981135.5","46.078","33.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1556116.5","18.011","40.323","100","5.124","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396351.562","4.587","18.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378657.25","27.531","-","-","25.398","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13193068","152.698","32.102","100","6.972","50","8.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","433481.562","5.235","24.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2967588","34.347","29.524","100","15.836","50","7.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1160608.5","13.433","72.588","100","0.674","50","6.876","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","968486.375","11.209","-","-","0.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1462593","17.664","47.366","100","1.37","50","0.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8396782","97.185","32.433","100","0.458","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10197940","118.032","50.2","100","1.232","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5392473.5","62.41","103.53","200","29.85","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2825650","32.7","153.64","200","61.45","200","15.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1108730","12.83","59.52","200","54.84","200","14.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1234570","14.28","44.58","200","43.52","200","20.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3716465.5","43.01","44.79","100","21.8","35","1.45","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1143289.25","13.23","25.88","300","1.23","100","4.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1732.61","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","832878.5","9.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2745020.5","31.77","135.6","300","1.06","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1952352.25","22.59","80.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","123.62","120","37.82","100","38.6","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7248065","83.89","59.27","100","0","50","2.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19393100","224.45","31.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174769.44","2.02","42.19","300","0.97","100","1.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6920240","80.09","39.22","100","0","50","0.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1478778.88","17.12","81.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","122405","1.41","248.79","200","103.66","200","48.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","148538","1.71","464.63","200","149.49","200","44.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","84103.91","0.97","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1268934.5","14.69","165.474","200","47.692","50","6.391","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3772386.75","43.66","76.615","80","26.83","30","0.872","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3152911","36.49","76.842","80","27.621","30","0.667","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21957.87","0.25","36.242","80","0.475","30","12.388","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3089495","35.76","74.911","80","27.022","30","1.885","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3322018.5","38.449","21.956","100","1.579","50","3.035","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2883560.75","34.003",1.265,"100",2.702,"50",10.522,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2564766.5","29.685","25.249","250","0.115","80","13.946","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1948642.5","22.554","76.551","250","15.68","80","2.881","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2451929","28.379","16.251","250","29.671","80","7.908","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46811120","541.795","33.768","100","23.091","50","0.843","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8126091.5","94.052","252.09","320","17.65","100","4.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6815525.5","78.883","-","-","-","-",0.326,"20","正常"]